##### Utworzono na 2012/11/29 za pomocą VRV Pro V6.1.2 - baza danych Central 8.8.7

Budynek		SPNT - Budynek B

Parametry doboru jednostek wewnętrznych można znaleźć w rozdziale Szczegóły jednostki wewnętrznej

Parametry doboru jednostek zewnętrznych można znaleźć w rozdziale Szczegóły jednostki zewnętrznej

Tylko dane znajdujące się w katalogu technicznym są poprawne. Program stosuje zaokrąglenia tych danych.

Aktualny raport stanowi tylko informację i nie stanowi wiążącej oferty firmy Daikin. Daikin przygotował treść tego raportu zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. Nie jest udzielana żadna wyrażona ani sugerowana gwarancja na kompletność, poprawność, niezawodność lub  dopasowanie jego treści do danego celu. Dane techniczne i ceny moga ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Daikin odrzuca jakąkowiek odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty, w najszerszym znaczeniu, wynikające z lub związane z użyciem i/lub interpretacją  tego raportu.

# Lista materiałów

| Model | Il. | Opis | Koszty materialów | Koszty inst. | Podsuma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REMQ10P8 | 2 | Z odzyskiem ciepła VRV III P COMPACT |  |  |  |
| REMQ12P8 | 1 | Z odzyskiem ciepła VRV III P COMPACT |  |  |  |
| REMQ16P8 | 6 | Z odzyskiem ciepła VRV III P COMPACT |  |  |  |
| REMQ8P9 | 1 | Z odzyskiem ciepła VRV III P COMPACT |  |  |  |
| RXYQ12P9 | 1 | Pompa ciepła VRV III P COMPACT |  |  |  |
| RXYQ8P9 | 1 | Pompa ciepła VRV III P COMPACT |  |  |  |
| BSVQ100P8B | 47 | Jednostka BS |  |  |  |
| BSVQ160P8B | 9 | Jednostka BS |  |  |  |
| FXAQ20PAV1 | 1 | VRV FXAQ - Jedn. ścienna |  |  |  |
| FXAQ32PAV1 | 4 | VRV FXAQ - Jedn. ścienna |  |  |  |
| FXFQ100A | 1 | VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem |  |  |  |
| FXFQ20A | 1 | VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem |  |  |  |
| FXFQ25A | 49 | VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem |  |  |  |
| FXFQ32A | 17 | VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem |  |  |  |
| FXFQ50A | 12 | VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem |  |  |  |
| FXFQ63A | 15 | VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem |  |  |  |
| FXFQ80A | 4 | VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem |  |  |  |
| FXMQ125P7 | 4 | VRV FXMQ - Jednostka kana³owa (du¿a) |  |  |  |
| KHRQ22M20T | 48 | Rozgałęzienie REFNET |  |  |  |
| KHRQ22M29T9 | 1 | Rozgałęzienie REFNET |  |  |  |
| KHRQ22M64T | 2 | Rozgałęzienie REFNET |  |  |  |
| KHRQ23M20T | 19 | Rozgałęzienie REFNET |  |  |  |
| KHRQ23M29T | 11 | Rozgałęzienie REFNET |  |  |  |
| KHRQ23M64T | 13 | Rozgałęzienie REFNET |  |  |  |
| KHRQ23M75T | 9 | Rozgałęzienie REFNET |  |  |  |
| BRC1D52 | 108 | Zdalny sterownik |  |  |  |
| BYCQ140D | 99 | Panel standardowy |  |  |  |
| BHFQ22P1007 | 1 | Zestaw redukcji i przyłączy dla 2 j. zewn. |  |  |  |
| BHFQ23P1357 | 2 | Zestaw połączeniowy jedn. zewn. multi dla 3 jednostek |  |  |  |
| BHFQ23P907 | 2 | Zestaw połączeniowy jedn. zewn. multi dla 2 jednostek |  |  |  |
| Instalacja 6,4 | 313,8m |  |  |  |  |
| Instalacja 9,5 | 498,8m |  |  |  |  |
| Instalacja 12,7 | 494,2m |  |  |  |  |
| Instalacja 15,9 | 531,0m |  |  |  |  |
| Instalacja 19,1 | 164,1m |  |  |  |  |
| Instalacja 22,2 | 41,6m |  |  |  |  |
| Instalacja 28,6 | 205,2m |  |  |  |  |
| Instalacja 34,9 | 58,6m |  |  |  |  |
| Instalacja 41,3 | 11,0m |  |  |  |  |
| Calk. koszt |  |  |  |  |  |

# Właśc. budynku

## Właściwości kond.

### Parter

#### Przegląd piętra

| Nazwa pom. | Pow. (m2) | Jednostki wewnętrzne | Opcje | Jedn. zewn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B.0.17 | 19,89 | JED4 [FXFQ32A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 1 Parter |
| B.0.16 | 60,26 | JED3 [FXFQ63A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 1 Parter |
| B.0.17a | 24,33 | JED2 [FXFQ32A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 1 Parter |
| B.0.21 | 69,47 | JED1 [FXFQ63A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 1 Parter |
| B.0.22 | 50,92 | JED24 [FXFQ63A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 1 Parter |
| B.0.24 | 25,72 | JED22 [FXFQ25A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 1 Parter |
| B.0.23 | 65,22 | JED23 [FXFQ63A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 1 Parter |
|  |  | JED111 [FXMQ125P7] | BRC1D52 | J. 1 Parter, hol |
| B.0.04 | 32,66 | JED21 [FXFQ25A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 1 Parter |
| B.0.15a | 15,02 | JED5 [FXFQ25A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 1 Parter |
| B.0.15 | 21,06 | JED6 [FXFQ25A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 1 Parter |
| B.0.14a | 13,78 | JED8 [FXFQ25A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 1 Parter |
| B.0.14 | 20,19 | JED9 [FXFQ25A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 1 Parter |
| B.0.13a | 14,39 | JED10 [FXFQ25A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 1 Parter |
| B.0.13 | 19,22 | JED12 [FXFQ25A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 1 Parter |
| B.0.12a | 15,71 | JED14 [FXFQ25A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 1 Parter |
| B.0.12 | 18,08 | JED15 [FXFQ25A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 1 Parter |
| B.0.11 | 54,22 | JED16 [FXFQ63A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 1 Parter |
| B.0.10a | 24,89 | JED17 [FXFQ32A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 1 Parter |
| B.0.10 | 20,78 | JED18 [FXFQ32A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 1 Parter |
| B.0.09 | 35,93 | JED19 [FXFQ50A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 1 Parter |
| B.0.03 | 6,76 | JED25 [FXAQ20PAV1] | BRC1D52 | J. 1 Parter |
| B.0.27 | 139,99 | JED7 [FXFQ25A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 1 Parter |
|  |  | JED11 [FXFQ25A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 1 Parter |
| hol | 17,93 | JED112 [FXMQ125P7] | BRC1D52 | J. 1 Parter, hol |
|  |  | JED113 [FXMQ125P7] | BRC1D52 | J. 1 Parter, hol |
| B.0.02 | 29,23 | JED20 [FXFQ25A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 1 Parter |
|  |  | JED114 [FXMQ125P7] | BRC1D52 | J. 1 Parter, hol |
| B.0.32 | 20,68 | JED13 [FXFQ20A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 1 Parter |
| B.0.31 | 9,64 | JED26 [FXAQ32PAV1] | BRC1D52 | J. 1 Parter |

### Piętro 1

#### Przegląd piętra

| Nazwa pom. | Pow. (m2) | Jednostki wewnętrzne | Opcje | Jedn. zewn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B.1.12 | 19,89 | JED27 [FXFQ25A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 2 1 piętro |
| B.1.11 | 60,26 | JED28 [FXFQ80A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 2 1 piętro |
| B.1.12a | 24,33 | JED29 [FXFQ25A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 2 1 piętro |
| B.1.13 | 19,27 | JED54 [FXFQ25A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 2 1 piętro |
| B.1.10a | 15,02 | JED35 [FXFQ25A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 2 1 piętro |
| B.1.10 | 21,06 | JED36 [FXFQ25A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 2 1 piętro |
| B.1.09a | 13,78 | JED37 [FXFQ25A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 2 1 piętro |
| B.1.09 | 20,19 | JED38 [FXFQ25A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 2 1 piętro |
| B.1.08a | 14,39 | JED39 [FXFQ25A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 2 1 piętro |
| B.1.08 | 19,22 | JED40 [FXFQ25A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 2 1 piętro |
| B.1.07a | 15,71 | JED41 [FXFQ25A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 2 1 piętro |
| B.1.07 | 18,08 | JED42 [FXFQ25A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 2 1 piętro |
| B.1.05 | 54,22 | JED43 [FXFQ63A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 2 1 piętro |
| B.1.04a | 24,89 | JED44 [FXFQ32A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 2 1 piętro |
| B.1.04 | 20,78 | JED45 [FXFQ32A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 2 1 piętro |
| B.1.03 | 35,93 | B.1.03 [FXFQ50A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 2 1 piętro |
| B.1.13a | 18,16 | JED53 [FXFQ25A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 2 1 piętro |
| B.1.20 | 139,99 | JED48 [FXFQ25A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 2 1 piętro |
|  |  | JED49 [FXFQ32A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 2 1 piętro |
| B.1.25 | 9,64 | JED52 [FXAQ32PAV1] | BRC1D52 | J. 2 1 piętro |
| B.1.27 | 26,11 | JED51 [FXFQ50A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 2 1 piętro |
| B.1.14 | 81,99 | JED30 [FXFQ63A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 2 1 piętro |
| B.1.15 | 60,05 | JED31 [FXFQ63A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 2 1 piętro |
| B.1.17 | 31,29 | JED34 [FXFQ25A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 2 1 piętro |
| B.1.16 | 75,98 | JED32 [FXFQ80A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 2 1 piętro |

### 2 Piętro

#### Przegląd piętra

| Nazwa pom. | Pow. (m2) | Jednostki wewnętrzne | Opcje | Jedn. zewn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B.2.12 | 19,89 | JED55 [FXFQ25A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 3 2 Piętro |
| B.2.11 | 60,26 | JED56 [FXFQ80A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 3 2 Piętro |
| B.2.12a | 24,33 | JED57 [FXFQ25A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 3 2 Piętro |
| B.2.13 | 19,27 | JED58 [FXFQ25A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 3 2 Piętro |
| B.2.10a | 15,02 | JED59 [FXFQ25A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 3 2 Piętro |
| B.2.10 | 21,06 | JED60 [FXFQ25A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 3 2 Piętro |
| B.2.09a | 13,78 | JED61 [FXFQ25A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 3 2 Piętro |
| B.2.09 | 20,19 | JED62 [FXFQ25A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 3 2 Piętro |
| B.2.08a | 14,39 | JED63 [FXFQ50A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 3 2 Piętro |
| B.2.08 | 19,22 | JED64 [FXFQ25A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 3 2 Piętro |
| B.2.07a | 15,71 | JED65 [FXFQ25A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 3 2 Piętro |
| B.2.07 | 18,08 | JED66 [FXFQ25A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 3 2 Piętro |
| B.2.05 | 54,22 | JED67 [FXFQ63A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 3 2 Piętro |
| B.2.04a | 24,89 | JED68 [FXFQ32A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 3 2 Piętro |
| B.2.04 | 20,78 | JED69 [FXFQ32A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 3 2 Piętro |
| B.2.03 | 35,93 | JED70 [FXFQ50A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 3 2 Piętro |
| B.2.13a | 18,16 | JED71 [FXFQ25A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 3 2 Piętro |
| B.2.23 | 109,38 | JED73 [FXFQ32A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 3 2 Piętro |
|  |  | JED81 [FXFQ32A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 3 2 Piętro |
| B.2.27 | 9,64 | JED74 [FXAQ32PAV1] | BRC1D52 | J. 3 2 Piętro |
| B.2.29 | 26,11 | JED75 [FXFQ50A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 3 2 Piętro |
| B.2.15 | 51,00 | JED77 [FXFQ50A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 3 2 Piętro |
| B.2.14 | 63,71 | JED76 [FXFQ50A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 3 2 Piętro |
| B.2.16 | 41,34 | JED80 [FXFQ50A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 3 2 Piętro |
| B.2.18 | 78,85 | JED79 [FXFQ63A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 3 2 Piętro |
| B.2.17 | 34,38 | JED78 [FXFQ25A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 3 2 Piętro |
| B.2.22 | 30,60 | JED72 [FXFQ25A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 3 2 Piętro |

### 3 Piętro

#### Przegląd piętra

| Nazwa pom. | Pow. (m2) | Jednostki wewnętrzne | Opcje | Jedn. zewn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B.3.12 | 19,89 | JED82 [FXFQ25A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 4 3 Piętro |
| B.3.11 | 60,26 | JED83 [FXFQ80A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 4 3 Piętro |
| B.3.12a | 24,33 | JED84 [FXFQ25A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 4 3 Piętro |
| B.3.13 | 19,27 | JED85 [FXFQ32A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 4 3 Piętro |
| B.3.10a | 15,02 | JED86 [FXFQ25A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 4 3 Piętro |
| B.3.10 | 21,06 | JED87 [FXFQ25A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 4 3 Piętro |
| B.3.09a | 13,78 | JED88 [FXFQ25A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 4 3 Piętro |
| B.3.09 | 20,19 | JED89 [FXFQ25A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 4 3 Piętro |
| B.3.08a | 14,39 | JED90 [FXFQ25A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 4 3 Piętro |
| B.3.08 | 19,22 | JED91 [FXFQ25A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 4 3 Piętro |
| B.3.07a | 15,71 | JED92 [FXFQ32A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 4 3 Piętro |
| B.3.07 | 18,08 | JED93 [FXFQ32A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 4 3 Piętro |
| B.3.05 | 54,22 | JED94 [FXFQ100A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 4 3 Piętro |
| B.3.04a | 24,89 | JED95 [FXFQ32A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 4 3 Piętro |
| B.3.04 | 20,78 | JED96 [FXFQ32A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 4 3 Piętro |
| B.3.03 | 35,93 | JED97 [FXFQ50A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 4 3 Piętro |
| B.3.13a | 18,16 | JED98 [FXFQ32A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 4 3 Piętro |
| B.3.20 | 9,64 | JED101 [FXAQ32PAV1] | BRC1D52 | J. 4 3 Piętro |
| B.3.30 | 26,11 | JED102 [FXFQ50A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 4 3 Piętro |
| B.3.15 | 51,00 | JED103 [FXFQ63A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 4 3 Piętro |
| B.3.14 | 63,71 | JED104 [FXFQ63A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 4 3 Piętro |
| B.3.16 | 66,04 | JED105 [FXFQ63A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 4 3 Piętro |
| B.3.19 | 92,11 | JED110 [FXFQ63A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 4 3 Piętro |
| B.3.23 | 30,60 | JED108 [FXFQ50A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 4 3 Piętro |
| B.3.18 | 32,91 | JED109 [FXFQ25A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 4 3 Piętro |
| B.3.17 | 63,96 | JED106 [FXFQ63A] | BRC1D52, BYCQ140D | J. 4 3 Piętro |

# Szczegóły jednostki wewnętrznej

## Tabela skrótów

| Nazwa | Nazwa urządzenia, poprzedzona nazwą pom. |
| --- | --- |
| FCU | Nazwa modelu urządzenia |
| Tmp C | Parametry wewn. dla chłodz. (temp. t. suchego/ w. wzgl.) |
| Wym. Qc | Wymagana całk. wydajn. chłodnicza |
|  | (n) - Liczba j. wewn. w pomieszczeniu |
| TC | Możliwa całk. wydajn. chłodnicza |
| Wym. Qj | Wymagana jawna wydajn. chłodnicza |
|  | (n) - Liczba j. wewn. w pomieszczeniu |
| SC | Możliwa jawna wydajność chłodnicza |
| Tmp G | Temp. wewn. dla grzania |
| Wym. Qg | Wymagana wydajność grzewcza |
|  | (n) - Liczba j. wewn. w pomieszczeniu |
| QG | Dostępna wydajność grzewcza |
| Ssa | Temp. ssania |
| Naw. | Temp. nawiewu |
| Przepł. pow. | Przepływ pow. nawiew. |
| Dźwięk | Ciśnienie akust. niskie i wysokie |
| PS | Zasilanie (napięcie i fazy) |
| MCA | Min. natężenie prądu w obwodzie |
| Bezpieczniki | Bezpieczniki |
| WxHxD | Szer.xWys.xGł. |
| Cięż | Ciężar urządzenia |
| PI-C 50Hz | Pobór mocy dla chłodz. przy 50Hz |
| PI-C 60Hz | Pobór mocy dla chłodz. przy 60Hz |
| PI-H 50Hz | Pobór mocy dla grzania przy 50Hz |
| PI-H 60Hz | Pobór mocy dla grzania przy 60Hz |

## J. 1 Parter, hol - RXYQ20P9

###### Rzeczywiste dane wydajności w warunkach i przy podanym procencie podłączenia (100%)

| Nazwa | FCU | Tmp C | Wym. Qc | TC | Wym. Qj | SC | Tmp G | Wym. Qg | QG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | °C | kW | kW | kW | kW | °C | kW | kW |
| B.0.23:JED111 | FXMQ125P7 | 26,0 / 50% | 6,5 (2) | 13,7 | 6,5 (2) | 10,0 | 20,0 | 3,3 (2) | 16,0 |
| hol:JED112 | FXMQ125P7 | 26,0 / 50% | 1,8 (2) | 13,7 | 1,8 (2) | 10,0 | 20,0 | 0,9 (2) | 16,0 |
| hol:JED113 | FXMQ125P7 | 26,0 / 50% | 1,8 (2) | 13,7 | 1,8 (2) | 10,0 | 20,0 | 0,9 (2) | 16,0 |
| B.0.02:JED114 | FXMQ125P7 | 26,0 / 50% | 2,9 (2) | 13,7 | 2,9 (2) | 10,0 | 20,0 | 1,5 (2) | 16,0 |

| Nazwa | Warunek 1 |  |  | Warunek 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ssa | Naw. | Przepł. pow. | Ssa | Naw. | Przepł. pow. |
|  | °C | °C | m3/h | °C | °C | m3/h |
| JED111 | 18,0 | 29,4 | 2340 | 20,0 | 31,2 | 2340 |
| JED112 | 18,0 | 29,4 | 2340 | 20,0 | 31,2 | 2340 |
| JED113 | 18,0 | 29,4 | 2340 | 20,0 | 31,2 | 2340 |
| JED114 | 18,0 | 29,4 | 2340 | 20,0 | 31,2 | 2340 |

Warunek 1:  Temperatura nawiewu jest obliczona dla temperatury zewnętrznej -15,0°C i temperatury w pomieszczeniu 18,0°C, jak podano w okno Opcje. Wykorzystuje również maksymalny procent kombinacji instalacji i odpowiednią prędkość wentylatora jednostek wewnętrznych.

Warunek 2: Temperatura nawiewu jest obliczona przy wykorzystaniu obliczeniowej temperatury zewnętrznej -16,0°C, temperatury pomieszczenia 20,0°C i roboczego procentu kombinacji maksymalnie 130%.

Analiza wartości temperatury ssania i nawiewu może pomóc w zapobieganiu zimnym przeciągom i zapewnieniu poziomu komfortu cieplnego

Temperatura nawiewu warunku 2 jest niższa niż 35,0°C. Zmniejszenie procentu kombinacji może skompensować to i podnięść temperaturę nawiewu zwiększając poziom komfortu.

Suma wymaganych wydajności jednostek wewnętrznych wynosi 54,7kW dla chłodzenia 64,0kW dla grzania.

Jednak, dobór jednostki zewnętrznej wykorzystuje zredukowane wartości obciążenia dla chłodzenia 27,3kW (= -50%) i dla grzania 32,0kW (= -50%).

Należy mieć świadomość, że nierealne redukcje mogą prowadzić do obniżonego poziomu komfortu, różnych poziomów głośności i szybszego zużycia.

| Nazwa | Dźwięk | PS | MCA | Bezpieczniki | WxHxD | Cięż | PI-C 50Hz | PI-C 60Hz | PI-H 50Hz | PI-H 60Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dBA |  | A |  | mm | kg | kW | kW | kW | kW |
| B.0.23:JED111 | 42-45 | 220V 1ph | 3,8 | Factory Std | 1400x300x700 | 46 | 0,241 | 0,241 | 0,229 | 0,229 |
| hol:JED112 | 42-45 | 220V 1ph | 3,8 | Factory Std | 1400x300x700 | 46 | 0,241 | 0,241 | 0,229 | 0,229 |
| hol:JED113 | 42-45 | 220V 1ph | 3,8 | Factory Std | 1400x300x700 | 46 | 0,241 | 0,241 | 0,229 | 0,229 |
| B.0.02:JED114 | 42-45 | 220V 1ph | 3,8 | Factory Std | 1400x300x700 | 46 | 0,241 | 0,241 | 0,229 | 0,229 |

## J. 4 3 Piętro - REYQ38P8

###### Rzeczywiste dane wydajności w warunkach i przy podanym procencie podłączenia (114%)

| Nazwa | FCU | Tmp C | Wym. Qc | TC | Wym. Qj | SC | Tmp G | Wym. Qg | QG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | °C | kW | kW | kW | kW | °C | kW | kW |
| B.3.04a:JED95 | FXFQ32A | 26,0 / 50% | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 2,7 | 20,0 | 1,2 | 4,0 |
| B.3.04:JED96 | FXFQ32A | 26,0 / 50% | 2,1 | 3,5 | 2,1 | 2,7 | 20,0 | 1,0 | 4,0 |
| B.3.03:JED97 | FXFQ50A | 26,0 / 50% | 3,6 | 5,5 | 3,6 | 3,9 | 20,0 | 1,8 | 6,3 |
| B.3.05:JED94 | FXFQ100A | 26,0 / 50% | 5,4 | 10,9 | 5,4 | 7,5 | 20,0 | 2,7 | 12,5 |
| B.3.20:JED101 | FXAQ32PAV1 | 26,0 / 50% | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 2,6 | 20,0 | 0,5 | 4,0 |
| B.3.30:JED102 | FXFQ50A | 26,0 / 50% | 2,6 | 5,5 | 2,6 | 3,9 | 20,0 | 1,3 | 6,3 |
| B.3.08a:JED90 | FXFQ25A | 26,0 / 50% | 1,4 | 2,7 | 1,4 | 2,0 | 20,0 | 0,7 | 3,2 |
| B.3.08:JED91 | FXFQ25A | 26,0 / 50% | 1,9 | 2,7 | 1,9 | 2,0 | 20,0 | 1,0 | 3,2 |
| B.3.07a:JED92 | FXFQ32A | 26,0 / 50% | 1,6 | 3,5 | 1,6 | 2,7 | 20,0 | 0,8 | 4,0 |
| B.3.07:JED93 | FXFQ32A | 26,0 / 50% | 1,8 | 3,5 | 1,8 | 2,7 | 20,0 | 0,9 | 4,0 |
| B.3.10a:JED86 | FXFQ25A | 26,0 / 50% | 1,5 | 2,7 | 1,5 | 2,0 | 20,0 | 0,8 | 3,2 |
| B.3.10:JED87 | FXFQ25A | 26,0 / 50% | 2,1 | 2,7 | 2,1 | 2,0 | 20,0 | 1,1 | 3,2 |
| B.3.09a:JED88 | FXFQ25A | 26,0 / 50% | 1,4 | 2,7 | 1,4 | 2,0 | 20,0 | 0,7 | 3,2 |
| B.3.09:JED89 | FXFQ25A | 26,0 / 50% | 2,0 | 2,7 | 2,0 | 2,0 | 20,0 | 1,0 | 3,2 |
| B.3.12:JED82 | FXFQ25A | 26,0 / 50% | 2,0 | 2,7 | 2,0 | 2,0 | 20,0 | 1,0 | 3,2 |
| B.3.12a:JED84 | FXFQ25A | 26,0 / 50% | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 2,0 | 20,0 | 1,2 | 3,2 |
| B.3.13:JED85 | FXFQ32A | 26,0 / 50% | 1,9 | 3,5 | 1,9 | 2,7 | 20,0 | 1,0 | 4,0 |
| B.3.13a:JED98 | FXFQ32A | 26,0 / 50% | 1,8 | 3,5 | 1,8 | 2,7 | 20,0 | 0,9 | 4,0 |
| B.3.11:JED83 | FXFQ80A | 26,0 / 50% | 6,0 | 8,8 | 6,0 | 6,2 | 20,0 | 3,0 | 10,0 |
| B.3.15:JED103 | FXFQ63A | 26,0 / 50% | 5,1 | 6,9 | 5,1 | 5,0 | 20,0 | 2,5 | 8,0 |
| B.3.16:JED105 | FXFQ63A | 26,0 / 50% | 6,6 | 6,9 | 6,6 | 5,0 | 20,0 | 3,3 | 8,0 |
| B.3.14:JED104 | FXFQ63A | 26,0 / 50% | 6,4 | 6,9 | 6,4 | 5,0 | 20,0 | 3,2 | 8,0 |
| B.3.23:JED108 | FXFQ50A | 26,0 / 50% | 3,1 | 5,5 | 3,1 | 3,9 | 20,0 | 1,5 | 6,3 |
| B.3.18:JED109 | FXFQ25A | 26,0 / 50% | 3,3 | 2,7 | 3,3 | 2,0 | 20,0 | 1,6 | 3,2 |
| B.3.19:JED110 | FXFQ63A | 26,0 / 50% | 9,2 | 6,9 | 9,2 | 5,0 | 20,0 | 4,6 | 8,0 |
| B.3.17:JED106 | FXFQ63A | 26,0 / 50% | 6,4 | 6,9 | 6,4 | 5,0 | 20,0 | 3,2 | 8,0 |

| Nazwa | Warunek 1 |  |  | Warunek 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ssa | Naw. | Przepł. pow. | Ssa | Naw. | Przepł. pow. |
|  | °C | °C | m3/h | °C | °C | m3/h |
| JED95 | 18,0 | 26,1 | 750 | 20,0 | 28,0 | 750 |
| JED96 | 18,0 | 26,1 | 750 | 20,0 | 28,0 | 750 |
| JED97 | 18,0 | 28,8 | 900 | 20,0 | 30,7 | 900 |
| JED94 | 18,0 | 30,3 | 1590 | 20,0 | 32,1 | 1590 |
| JED101 | 18,0 | 29,9 | 510 | 20,0 | 31,8 | 510 |
| JED102 | 18,0 | 28,8 | 900 | 20,0 | 30,7 | 900 |
| JED90 | 18,0 | 24,5 | 750 | 20,0 | 26,4 | 750 |
| JED91 | 18,0 | 24,5 | 750 | 20,0 | 26,4 | 750 |
| JED92 | 18,0 | 26,1 | 750 | 20,0 | 28,0 | 750 |
| JED93 | 18,0 | 26,1 | 750 | 20,0 | 28,0 | 750 |
| JED86 | 18,0 | 24,5 | 750 | 20,0 | 26,4 | 750 |
| JED87 | 18,0 | 24,5 | 750 | 20,0 | 26,4 | 750 |
| JED88 | 18,0 | 24,5 | 750 | 20,0 | 26,4 | 750 |
| JED89 | 18,0 | 24,5 | 750 | 20,0 | 26,4 | 750 |
| JED82 | 18,0 | 24,5 | 750 | 20,0 | 26,4 | 750 |
| JED84 | 18,0 | 24,5 | 750 | 20,0 | 26,4 | 750 |
| JED85 | 18,0 | 26,1 | 750 | 20,0 | 28,0 | 750 |
| JED98 | 18,0 | 26,1 | 750 | 20,0 | 28,0 | 750 |
| JED83 | 18,0 | 29,4 | 1368 | 20,0 | 31,3 | 1368 |
| JED103 | 18,0 | 30,3 | 990 | 20,0 | 32,2 | 990 |
| JED105 | 18,0 | 30,3 | 990 | 20,0 | 32,2 | 990 |
| JED104 | 18,0 | 30,3 | 990 | 20,0 | 32,2 | 990 |
| JED108 | 18,0 | 28,8 | 900 | 20,0 | 30,7 | 900 |
| JED109 | 18,0 | 24,5 | 750 | 20,0 | 26,4 | 750 |
| JED110 | 18,0 | 30,3 | 990 | 20,0 | 32,2 | 990 |
| JED106 | 18,0 | 30,3 | 990 | 20,0 | 32,2 | 990 |

Warunek 1:  Temperatura nawiewu jest obliczona dla temperatury zewnętrznej -15,0°C i temperatury w pomieszczeniu 18,0°C, jak podano w okno Opcje. Wykorzystuje również maksymalny procent kombinacji instalacji i odpowiednią prędkość wentylatora jednostek wewnętrznych.

Warunek 2: Temperatura nawiewu jest obliczona przy wykorzystaniu obliczeniowej temperatury zewnętrznej -16,0°C, temperatury pomieszczenia 20,0°C i roboczego procentu kombinacji maksymalnie 130%.

Analiza wartości temperatury ssania i nawiewu może pomóc w zapobieganiu zimnym przeciągom i zapewnieniu poziomu komfortu cieplnego

Temperatura nawiewu warunku 2 jest niższa niż 35,0°C. Zmniejszenie procentu kombinacji może skompensować to i podnięść temperaturę nawiewu zwiększając poziom komfortu.

Suma wymaganych wydajności jednostek wewnętrznych wynosi 119,9kW dla chłodzenia 138,2kW dla grzania.

Jednak, dobór jednostki zewnętrznej wykorzystuje zredukowane wartości obciążenia dla chłodzenia 60,0kW (= -50%) i dla grzania 69,1kW (= -50%).

Należy mieć świadomość, że nierealne redukcje mogą prowadzić do obniżonego poziomu komfortu, różnych poziomów głośności i szybszego zużycia.

| Nazwa | Dźwięk | PS | MCA | Bezpieczniki | WxHxD | Cięż | PI-C 50Hz | PI-C 60Hz | PI-H 50Hz | PI-H 60Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dBA |  | A |  | mm | kg | kW | kW | kW | kW |
| B.3.04a:JED95 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.3.04:JED96 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.3.03:JED97 | 28-33 | 220V 1ph | 0,6 | Factory Std | 840x204x840 | 21 | 0,083 | 0,082 | 0,067 | 0,067 |
| B.3.05:JED94 | 33-41 | 220V 1ph | 1,4 | Factory Std | 840x246x840 | 24 | 0,173 | 0,172 | 0,176 | 0,176 |
| B.3.20:JED101 | 31-37 | 230V 1ph | 0,4 | Factory Std | 795x290x238 | 11 | 0,030 |  | 0,035 |  |
| B.3.30:JED102 | 28-33 | 220V 1ph | 0,6 | Factory Std | 840x204x840 | 21 | 0,083 | 0,082 | 0,067 | 0,067 |
| B.3.08a:JED90 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.3.08:JED91 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.3.07a:JED92 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.3.07:JED93 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.3.10a:JED86 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.3.10:JED87 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.3.09a:JED88 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.3.09:JED89 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.3.12:JED82 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.3.12a:JED84 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.3.13:JED85 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.3.13a:JED98 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.3.11:JED83 | 32-38 | 220V 1ph | 0,9 | Factory Std | 840x246x840 | 24 | 0,120 | 0,119 | 0,108 | 0,108 |
| B.3.15:JED103 | 29-34 | 220V 1ph | 0,9 | Factory Std | 840x204x840 | 21 | 0,095 | 0,094 | 0,114 | 0,114 |
| B.3.16:JED105 | 29-34 | 220V 1ph | 0,9 | Factory Std | 840x204x840 | 21 | 0,095 | 0,094 | 0,114 | 0,114 |
| B.3.14:JED104 | 29-34 | 220V 1ph | 0,9 | Factory Std | 840x204x840 | 21 | 0,095 | 0,094 | 0,114 | 0,114 |
| B.3.23:JED108 | 28-33 | 220V 1ph | 0,6 | Factory Std | 840x204x840 | 21 | 0,083 | 0,082 | 0,067 | 0,067 |
| B.3.18:JED109 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.3.19:JED110 | 29-34 | 220V 1ph | 0,9 | Factory Std | 840x204x840 | 21 | 0,095 | 0,094 | 0,114 | 0,114 |
| B.3.17:JED106 | 29-34 | 220V 1ph | 0,9 | Factory Std | 840x204x840 | 21 | 0,095 | 0,094 | 0,114 | 0,114 |

## J. 3 2 Piętro - REYQ34P9

###### Rzeczywiste dane wydajności w warunkach i przy podanym procencie podłączenia (116%)

| Nazwa | FCU | Tmp C | Wym. Qc | TC | Wym. Qj | SC | Tmp G | Wym. Qg | QG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | °C | kW | kW | kW | kW | °C | kW | kW |
| B.2.04a:JED68 | FXFQ32A | 26,0 / 50% | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 2,7 | 20,0 | 1,2 | 4,0 |
| B.2.04:JED69 | FXFQ32A | 26,0 / 50% | 2,1 | 3,5 | 2,1 | 2,7 | 20,0 | 1,0 | 4,0 |
| B.2.03:JED70 | FXFQ50A | 26,0 / 50% | 3,6 | 5,5 | 3,6 | 3,9 | 20,0 | 1,8 | 6,3 |
| B.2.05:JED67 | FXFQ63A | 26,0 / 50% | 5,4 | 6,9 | 5,4 | 5,0 | 20,0 | 2,7 | 8,0 |
| B.2.27:JED74 | FXAQ32PAV1 | 26,0 / 50% | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 2,6 | 20,0 | 0,5 | 4,0 |
| B.2.29:JED75 | FXFQ50A | 26,0 / 50% | 2,6 | 5,5 | 2,6 | 3,9 | 20,0 | 1,3 | 6,3 |
| B.2.08a:JED63 | FXFQ50A | 26,0 / 50% | 1,4 | 5,5 | 1,4 | 3,9 | 20,0 | 0,7 | 6,3 |
| B.2.08:JED64 | FXFQ25A | 26,0 / 50% | 1,9 | 2,7 | 1,9 | 2,0 | 20,0 | 1,0 | 3,2 |
| B.2.07a:JED65 | FXFQ25A | 26,0 / 50% | 1,6 | 2,7 | 1,6 | 2,0 | 20,0 | 0,8 | 3,2 |
| B.2.07:JED66 | FXFQ25A | 26,0 / 50% | 1,8 | 2,7 | 1,8 | 2,0 | 20,0 | 0,9 | 3,2 |
| B.2.10a:JED59 | FXFQ25A | 26,0 / 50% | 1,5 | 2,7 | 1,5 | 2,0 | 20,0 | 0,8 | 3,2 |
| B.2.10:JED60 | FXFQ25A | 26,0 / 50% | 2,1 | 2,7 | 2,1 | 2,0 | 20,0 | 1,1 | 3,2 |
| B.2.09a:JED61 | FXFQ25A | 26,0 / 50% | 1,4 | 2,7 | 1,4 | 2,0 | 20,0 | 0,7 | 3,2 |
| B.2.09:JED62 | FXFQ25A | 26,0 / 50% | 2,0 | 2,7 | 2,0 | 2,0 | 20,0 | 1,0 | 3,2 |
| B.2.12:JED55 | FXFQ25A | 26,0 / 50% | 2,0 | 2,7 | 2,0 | 2,0 | 20,0 | 1,0 | 3,2 |
| B.2.12a:JED57 | FXFQ25A | 26,0 / 50% | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 2,0 | 20,0 | 1,2 | 3,2 |
| B.2.13:JED58 | FXFQ25A | 26,0 / 50% | 1,9 | 2,7 | 1,9 | 2,0 | 20,0 | 1,0 | 3,2 |
| B.2.13a:JED71 | FXFQ25A | 26,0 / 50% | 1,8 | 2,7 | 1,8 | 2,0 | 20,0 | 0,9 | 3,2 |
| B.2.11:JED56 | FXFQ80A | 26,0 / 50% | 6,0 | 8,8 | 6,0 | 6,2 | 20,0 | 3,0 | 10,0 |
| B.2.17:JED78 | FXFQ25A | 26,0 / 50% | 3,4 | 2,7 | 3,4 | 2,0 | 20,0 | 1,7 | 3,2 |
| B.2.15:JED77 | FXFQ50A | 26,0 / 50% | 5,1 | 5,5 | 5,1 | 3,9 | 20,0 | 2,5 | 6,3 |
| B.2.16:JED80 | FXFQ50A | 26,0 / 50% | 4,1 | 5,5 | 4,1 | 3,9 | 20,0 | 2,1 | 6,3 |
| B.2.14:JED76 | FXFQ50A | 26,0 / 50% | 6,4 | 5,5 | 6,4 | 3,9 | 20,0 | 3,2 | 6,3 |
| B.2.18:JED79 | FXFQ63A | 26,0 / 50% | 7,9 | 6,9 | 7,9 | 5,0 | 20,0 | 3,9 | 8,0 |
| B.2.22:JED72 | FXFQ25A | 26,0 / 50% | 3,1 | 2,7 | 3,1 | 2,0 | 20,0 | 1,5 | 3,2 |
| B.2.23:JED73 | FXFQ32A | 26,0 / 50% | 10,9 (2) | 3,5 | 10,9 (2) | 2,7 | 20,0 | 5,5 (2) | 4,0 |
| B.2.23:JED81 | FXFQ32A | 26,0 / 50% | 10,9 (2) | 3,5 | 10,9 (2) | 2,7 | 20,0 | 5,5 (2) | 4,0 |

| Nazwa | Warunek 1 |  |  | Warunek 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ssa | Naw. | Przepł. pow. | Ssa | Naw. | Przepł. pow. |
|  | °C | °C | m3/h | °C | °C | m3/h |
| JED68 | 18,0 | 26,5 | 750 | 20,0 | 28,4 | 750 |
| JED69 | 18,0 | 26,5 | 750 | 20,0 | 28,4 | 750 |
| JED70 | 18,0 | 29,3 | 900 | 20,0 | 31,2 | 900 |
| JED67 | 18,0 | 30,8 | 990 | 20,0 | 32,7 | 990 |
| JED74 | 18,0 | 30,5 | 510 | 20,0 | 32,3 | 510 |
| JED75 | 18,0 | 29,3 | 900 | 20,0 | 31,2 | 900 |
| JED63 | 18,0 | 29,3 | 900 | 20,0 | 31,2 | 900 |
| JED64 | 18,0 | 24,8 | 750 | 20,0 | 26,7 | 750 |
| JED65 | 18,0 | 24,8 | 750 | 20,0 | 26,7 | 750 |
| JED66 | 18,0 | 24,8 | 750 | 20,0 | 26,7 | 750 |
| JED59 | 18,0 | 24,8 | 750 | 20,0 | 26,7 | 750 |
| JED60 | 18,0 | 24,8 | 750 | 20,0 | 26,7 | 750 |
| JED61 | 18,0 | 24,8 | 750 | 20,0 | 26,7 | 750 |
| JED62 | 18,0 | 24,8 | 750 | 20,0 | 26,7 | 750 |
| JED55 | 18,0 | 24,8 | 750 | 20,0 | 26,7 | 750 |
| JED57 | 18,0 | 24,8 | 750 | 20,0 | 26,7 | 750 |
| JED58 | 18,0 | 24,8 | 750 | 20,0 | 26,7 | 750 |
| JED71 | 18,0 | 24,8 | 750 | 20,0 | 26,7 | 750 |
| JED56 | 18,0 | 29,9 | 1368 | 20,0 | 31,8 | 1368 |
| JED78 | 18,0 | 24,8 | 750 | 20,0 | 26,7 | 750 |
| JED77 | 18,0 | 29,3 | 900 | 20,0 | 31,2 | 900 |
| JED80 | 18,0 | 29,3 | 900 | 20,0 | 31,2 | 900 |
| JED76 | 18,0 | 29,3 | 900 | 20,0 | 31,2 | 900 |
| JED79 | 18,0 | 30,8 | 990 | 20,0 | 32,7 | 990 |
| JED72 | 18,0 | 24,8 | 750 | 20,0 | 26,7 | 750 |
| JED73 | 18,0 | 26,5 | 750 | 20,0 | 28,4 | 750 |
| JED81 | 18,0 | 26,5 | 750 | 20,0 | 28,4 | 750 |

Warunek 1:  Temperatura nawiewu jest obliczona dla temperatury zewnętrznej -15,0°C i temperatury w pomieszczeniu 18,0°C, jak podano w okno Opcje. Wykorzystuje również maksymalny procent kombinacji instalacji i odpowiednią prędkość wentylatora jednostek wewnętrznych.

Warunek 2: Temperatura nawiewu jest obliczona przy wykorzystaniu obliczeniowej temperatury zewnętrznej -16,0°C, temperatury pomieszczenia 20,0°C i roboczego procentu kombinacji maksymalnie 130%.

Analiza wartości temperatury ssania i nawiewu może pomóc w zapobieganiu zimnym przeciągom i zapewnieniu poziomu komfortu cieplnego

Temperatura nawiewu warunku 2 jest niższa niż 35,0°C. Zmniejszenie procentu kombinacji może skompensować to i podnięść temperaturę nawiewu zwiększając poziom komfortu.

Suma wymaganych wydajności jednostek wewnętrznych wynosi 108,4kW dla chłodzenia 125,4kW dla grzania.

Jednak, dobór jednostki zewnętrznej wykorzystuje zredukowane wartości obciążenia dla chłodzenia 86,7kW (= -20%) i dla grzania 62,7kW (= -50%).

Należy mieć świadomość, że nierealne redukcje mogą prowadzić do obniżonego poziomu komfortu, różnych poziomów głośności i szybszego zużycia.

| Nazwa | Dźwięk | PS | MCA | Bezpieczniki | WxHxD | Cięż | PI-C 50Hz | PI-C 60Hz | PI-H 50Hz | PI-H 60Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dBA |  | A |  | mm | kg | kW | kW | kW | kW |
| B.2.04a:JED68 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.2.04:JED69 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.2.03:JED70 | 28-33 | 220V 1ph | 0,6 | Factory Std | 840x204x840 | 21 | 0,083 | 0,082 | 0,067 | 0,067 |
| B.2.05:JED67 | 29-34 | 220V 1ph | 0,9 | Factory Std | 840x204x840 | 21 | 0,095 | 0,094 | 0,114 | 0,114 |
| B.2.27:JED74 | 31-37 | 230V 1ph | 0,4 | Factory Std | 795x290x238 | 11 | 0,030 |  | 0,035 |  |
| B.2.29:JED75 | 28-33 | 220V 1ph | 0,6 | Factory Std | 840x204x840 | 21 | 0,083 | 0,082 | 0,067 | 0,067 |
| B.2.08a:JED63 | 28-33 | 220V 1ph | 0,6 | Factory Std | 840x204x840 | 21 | 0,083 | 0,082 | 0,067 | 0,067 |
| B.2.08:JED64 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.2.07a:JED65 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.2.07:JED66 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.2.10a:JED59 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.2.10:JED60 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.2.09a:JED61 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.2.09:JED62 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.2.12:JED55 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.2.12a:JED57 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.2.13:JED58 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.2.13a:JED71 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.2.11:JED56 | 32-38 | 220V 1ph | 0,9 | Factory Std | 840x246x840 | 24 | 0,120 | 0,119 | 0,108 | 0,108 |
| B.2.17:JED78 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.2.15:JED77 | 28-33 | 220V 1ph | 0,6 | Factory Std | 840x204x840 | 21 | 0,083 | 0,082 | 0,067 | 0,067 |
| B.2.16:JED80 | 28-33 | 220V 1ph | 0,6 | Factory Std | 840x204x840 | 21 | 0,083 | 0,082 | 0,067 | 0,067 |
| B.2.14:JED76 | 28-33 | 220V 1ph | 0,6 | Factory Std | 840x204x840 | 21 | 0,083 | 0,082 | 0,067 | 0,067 |
| B.2.18:JED79 | 29-34 | 220V 1ph | 0,9 | Factory Std | 840x204x840 | 21 | 0,095 | 0,094 | 0,114 | 0,114 |
| B.2.22:JED72 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.2.23:JED73 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.2.23:JED81 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |

## J. 2 1 piętro - REYQ32P8

###### Rzeczywiste dane wydajności w warunkach i przy podanym procencie podłączenia (115%)

| Nazwa | FCU | Tmp C | Wym. Qc | TC | Wym. Qj | SC | Tmp G | Wym. Qg | QG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | °C | kW | kW | kW | kW | °C | kW | kW |
| B.1.04a:JED44 | FXFQ32A | 26,0 / 50% | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 2,7 | 20,0 | 1,2 | 4,0 |
| B.1.04:JED45 | FXFQ32A | 26,0 / 50% | 2,1 | 3,5 | 2,1 | 2,7 | 20,0 | 1,0 | 4,0 |
| B.1.03:B.1.03 | FXFQ50A | 26,0 / 50% | 3,6 | 5,5 | 3,6 | 3,9 | 20,0 | 1,8 | 6,3 |
| B.1.20:JED48 | FXFQ25A | 26,0 / 50% | 14,0 (2) | 2,7 | 14,0 (2) | 2,0 | 20,0 | 7,0 (2) | 3,2 |
| B.1.20:JED49 | FXFQ32A | 26,0 / 50% | 14,0 (2) | 3,5 | 14,0 (2) | 2,7 | 20,0 | 7,0 (2) | 4,0 |
| B.1.05:JED43 | FXFQ63A | 26,0 / 50% | 5,4 | 6,9 | 5,4 | 5,0 | 20,0 | 2,7 | 8,0 |
| B.1.25:JED52 | FXAQ32PAV1 | 26,0 / 50% | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 2,6 | 20,0 | 0,5 | 4,0 |
| B.1.27:JED51 | FXFQ50A | 26,0 / 50% | 2,6 | 5,5 | 2,6 | 3,9 | 20,0 | 1,3 | 6,3 |
| B.1.08a:JED39 | FXFQ25A | 26,0 / 50% | 1,4 | 2,7 | 1,4 | 2,0 | 20,0 | 0,7 | 3,2 |
| B.1.08:JED40 | FXFQ25A | 26,0 / 50% | 1,9 | 2,7 | 1,9 | 2,0 | 20,0 | 1,0 | 3,2 |
| B.1.07a:JED41 | FXFQ25A | 26,0 / 50% | 1,6 | 2,7 | 1,6 | 2,0 | 20,0 | 0,8 | 3,2 |
| B.1.07:JED42 | FXFQ25A | 26,0 / 50% | 1,8 | 2,7 | 1,8 | 2,0 | 20,0 | 0,9 | 3,2 |
| B.1.10a:JED35 | FXFQ25A | 26,0 / 50% | 1,5 | 2,7 | 1,5 | 2,0 | 20,0 | 0,8 | 3,2 |
| B.1.10:JED36 | FXFQ25A | 26,0 / 50% | 2,1 | 2,7 | 2,1 | 2,0 | 20,0 | 1,1 | 3,2 |
| B.1.09a:JED37 | FXFQ25A | 26,0 / 50% | 1,4 | 2,7 | 1,4 | 2,0 | 20,0 | 0,7 | 3,2 |
| B.1.09:JED38 | FXFQ25A | 26,0 / 50% | 2,0 | 2,7 | 2,0 | 2,0 | 20,0 | 1,0 | 3,2 |
| B.1.12:JED27 | FXFQ25A | 26,0 / 50% | 2,0 | 2,7 | 2,0 | 2,0 | 20,0 | 1,0 | 3,2 |
| B.1.12a:JED29 | FXFQ25A | 26,0 / 50% | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 2,0 | 20,0 | 1,2 | 3,2 |
| B.1.13:JED54 | FXFQ25A | 26,0 / 50% | 1,9 | 2,7 | 1,9 | 2,0 | 20,0 | 1,0 | 3,2 |
| B.1.13a:JED53 | FXFQ25A | 26,0 / 50% | 1,8 | 2,7 | 1,8 | 2,0 | 20,0 | 0,9 | 3,2 |
| B.1.11:JED28 | FXFQ80A | 26,0 / 50% | 6,0 | 8,8 | 6,0 | 6,2 | 20,0 | 3,0 | 10,0 |
| B.1.17:JED34 | FXFQ25A | 26,0 / 50% | 3,1 | 2,7 | 3,1 | 2,0 | 20,0 | 1,6 | 3,2 |
| B.1.15:JED31 | FXFQ63A | 26,0 / 50% | 6,0 | 6,9 | 6,0 | 5,0 | 20,0 | 3,0 | 8,0 |
| B.1.14:JED30 | FXFQ63A | 26,0 / 50% | 8,2 | 6,9 | 8,2 | 5,0 | 20,0 | 4,1 | 8,0 |
| B.1.16:JED32 | FXFQ80A | 26,0 / 50% | 7,6 | 8,8 | 7,6 | 6,2 | 20,0 | 3,8 | 10,0 |

| Nazwa | Warunek 1 |  |  | Warunek 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ssa | Naw. | Przepł. pow. | Ssa | Naw. | Przepł. pow. |
|  | °C | °C | m3/h | °C | °C | m3/h |
| JED44 | 18,0 | 26,3 | 750 | 20,0 | 28,2 | 750 |
| JED45 | 18,0 | 26,3 | 750 | 20,0 | 28,2 | 750 |
| B.1.03 | 18,0 | 29,0 | 900 | 20,0 | 30,9 | 900 |
| JED48 | 18,0 | 24,6 | 750 | 20,0 | 26,6 | 750 |
| JED49 | 18,0 | 26,3 | 750 | 20,0 | 28,2 | 750 |
| JED43 | 18,0 | 30,6 | 990 | 20,0 | 32,4 | 990 |
| JED52 | 18,0 | 30,2 | 510 | 20,0 | 32,1 | 510 |
| JED51 | 18,0 | 29,0 | 900 | 20,0 | 30,9 | 900 |
| JED39 | 18,0 | 24,6 | 750 | 20,0 | 26,6 | 750 |
| JED40 | 18,0 | 24,6 | 750 | 20,0 | 26,6 | 750 |
| JED41 | 18,0 | 24,6 | 750 | 20,0 | 26,6 | 750 |
| JED42 | 18,0 | 24,6 | 750 | 20,0 | 26,6 | 750 |
| JED35 | 18,0 | 24,6 | 750 | 20,0 | 26,6 | 750 |
| JED36 | 18,0 | 24,6 | 750 | 20,0 | 26,6 | 750 |
| JED37 | 18,0 | 24,6 | 750 | 20,0 | 26,6 | 750 |
| JED38 | 18,0 | 24,6 | 750 | 20,0 | 26,6 | 750 |
| JED27 | 18,0 | 24,6 | 750 | 20,0 | 26,6 | 750 |
| JED29 | 18,0 | 24,6 | 750 | 20,0 | 26,6 | 750 |
| JED54 | 18,0 | 24,6 | 750 | 20,0 | 26,6 | 750 |
| JED53 | 18,0 | 24,6 | 750 | 20,0 | 26,6 | 750 |
| JED28 | 18,0 | 29,6 | 1368 | 20,0 | 31,5 | 1368 |
| JED34 | 18,0 | 24,6 | 750 | 20,0 | 26,6 | 750 |
| JED31 | 18,0 | 30,6 | 990 | 20,0 | 32,4 | 990 |
| JED30 | 18,0 | 30,6 | 990 | 20,0 | 32,4 | 990 |
| JED32 | 18,0 | 29,6 | 1368 | 20,0 | 31,5 | 1368 |

Warunek 1:  Temperatura nawiewu jest obliczona dla temperatury zewnętrznej -15,0°C i temperatury w pomieszczeniu 18,0°C, jak podano w okno Opcje. Wykorzystuje również maksymalny procent kombinacji instalacji i odpowiednią prędkość wentylatora jednostek wewnętrznych.

Warunek 2: Temperatura nawiewu jest obliczona przy wykorzystaniu obliczeniowej temperatury zewnętrznej -16,0°C, temperatury pomieszczenia 20,0°C i roboczego procentu kombinacji maksymalnie 130%.

Analiza wartości temperatury ssania i nawiewu może pomóc w zapobieganiu zimnym przeciągom i zapewnieniu poziomu komfortu cieplnego

Temperatura nawiewu warunku 2 jest niższa niż 35,0°C. Zmniejszenie procentu kombinacji może skompensować to i podnięść temperaturę nawiewu zwiększając poziom komfortu.

Suma wymaganych wydajności jednostek wewnętrznych wynosi 101,5kW dla chłodzenia 117,4kW dla grzania.

Jednak, dobór jednostki zewnętrznej wykorzystuje zredukowane wartości obciążenia dla chłodzenia 50,8kW (= -50%) i dla grzania 58,7kW (= -50%).

Należy mieć świadomość, że nierealne redukcje mogą prowadzić do obniżonego poziomu komfortu, różnych poziomów głośności i szybszego zużycia.

| Nazwa | Dźwięk | PS | MCA | Bezpieczniki | WxHxD | Cięż | PI-C 50Hz | PI-C 60Hz | PI-H 50Hz | PI-H 60Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dBA |  | A |  | mm | kg | kW | kW | kW | kW |
| B.1.04a:JED44 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.1.04:JED45 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.1.03:B.1.03 | 28-33 | 220V 1ph | 0,6 | Factory Std | 840x204x840 | 21 | 0,083 | 0,082 | 0,067 | 0,067 |
| B.1.20:JED48 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.1.20:JED49 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.1.05:JED43 | 29-34 | 220V 1ph | 0,9 | Factory Std | 840x204x840 | 21 | 0,095 | 0,094 | 0,114 | 0,114 |
| B.1.25:JED52 | 31-37 | 230V 1ph | 0,4 | Factory Std | 795x290x238 | 11 | 0,030 |  | 0,035 |  |
| B.1.27:JED51 | 28-33 | 220V 1ph | 0,6 | Factory Std | 840x204x840 | 21 | 0,083 | 0,082 | 0,067 | 0,067 |
| B.1.08a:JED39 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.1.08:JED40 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.1.07a:JED41 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.1.07:JED42 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.1.10a:JED35 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.1.10:JED36 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.1.09a:JED37 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.1.09:JED38 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.1.12:JED27 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.1.12a:JED29 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.1.13:JED54 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.1.13a:JED53 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.1.11:JED28 | 32-38 | 220V 1ph | 0,9 | Factory Std | 840x246x840 | 24 | 0,120 | 0,119 | 0,108 | 0,108 |
| B.1.17:JED34 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.1.15:JED31 | 29-34 | 220V 1ph | 0,9 | Factory Std | 840x204x840 | 21 | 0,095 | 0,094 | 0,114 | 0,114 |
| B.1.14:JED30 | 29-34 | 220V 1ph | 0,9 | Factory Std | 840x204x840 | 21 | 0,095 | 0,094 | 0,114 | 0,114 |
| B.1.16:JED32 | 32-38 | 220V 1ph | 0,9 | Factory Std | 840x246x840 | 24 | 0,120 | 0,119 | 0,108 | 0,108 |

## J. 1 Parter - REYQ32P8

###### Rzeczywiste dane wydajności w warunkach i przy podanym procencie podłączenia (110%)

| Nazwa | FCU | Tmp C | Wym. Qc | TC | Wym. Qj | SC | Tmp G | Wym. Qg | QG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | °C | kW | kW | kW | kW | °C | kW | kW |
| B.0.10a:JED17 | FXFQ32A | 26,0 / 50% | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 2,7 | 20,0 | 1,2 | 4,0 |
| B.0.10:JED18 | FXFQ32A | 26,0 / 50% | 2,1 | 3,5 | 2,1 | 2,7 | 20,0 | 1,0 | 4,0 |
| B.0.09:JED19 | FXFQ50A | 26,0 / 50% | 3,6 | 5,5 | 3,6 | 3,9 | 20,0 | 1,8 | 6,3 |
| B.0.02:JED20 | FXFQ25A | 26,0 / 50% | 2,9 (2) | 2,7 | 2,9 (2) | 2,0 | 20,0 | 1,5 (2) | 3,2 |
| B.0.03:JED25 | FXAQ20PAV1 | 26,0 / 50% | 0,7 | 2,2 | 0,7 | 1,8 | 20,0 | 0,3 | 2,5 |
| B.0.04:JED21 | FXFQ25A | 26,0 / 50% | 3,3 | 2,7 | 3,3 | 2,0 | 20,0 | 1,6 | 3,2 |
| B.0.24:JED22 | FXFQ25A | 26,0 / 50% | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,0 | 20,0 | 1,3 | 3,2 |
| B.0.27:JED7 | FXFQ25A | 26,0 / 50% | 14,0 (2) | 2,7 | 14,0 (2) | 2,0 | 20,0 | 7,0 (2) | 3,2 |
| B.0.27:JED11 | FXFQ25A | 26,0 / 50% | 14,0 (2) | 2,7 | 14,0 (2) | 2,0 | 20,0 | 7,0 (2) | 3,2 |
| B.0.11:JED16 | FXFQ63A | 26,0 / 50% | 5,4 | 6,9 | 5,4 | 5,0 | 20,0 | 2,7 | 8,0 |
| B.0.31:JED26 | FXAQ32PAV1 | 26,0 / 50% | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 2,6 | 20,0 | 0,5 | 4,0 |
| B.0.32:JED13 | FXFQ20A | 26,0 / 50% | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 1,7 | 20,0 | 1,0 | 2,5 |
| B.0.13a:JED10 | FXFQ25A | 26,0 / 50% | 1,4 | 2,7 | 1,4 | 2,0 | 20,0 | 0,7 | 3,2 |
| B.0.13:JED12 | FXFQ25A | 26,0 / 50% | 1,9 | 2,7 | 1,9 | 2,0 | 20,0 | 1,0 | 3,2 |
| B.0.12a:JED14 | FXFQ25A | 26,0 / 50% | 1,6 | 2,7 | 1,6 | 2,0 | 20,0 | 0,8 | 3,2 |
| B.0.12:JED15 | FXFQ25A | 26,0 / 50% | 1,8 | 2,7 | 1,8 | 2,0 | 20,0 | 0,9 | 3,2 |
| B.0.15a:JED5 | FXFQ25A | 26,0 / 50% | 1,5 | 2,7 | 1,5 | 2,0 | 20,0 | 0,8 | 3,2 |
| B.0.15:JED6 | FXFQ25A | 26,0 / 50% | 2,1 | 2,7 | 2,1 | 2,0 | 20,0 | 1,1 | 3,2 |
| B.0.14a:JED8 | FXFQ25A | 26,0 / 50% | 1,4 | 2,7 | 1,4 | 2,0 | 20,0 | 0,7 | 3,2 |
| B.0.14:JED9 | FXFQ25A | 26,0 / 50% | 2,0 | 2,7 | 2,0 | 2,0 | 20,0 | 1,0 | 3,2 |
| B.0.17:JED4 | FXFQ32A | 26,0 / 50% | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 2,7 | 20,0 | 1,0 | 4,0 |
| B.0.17a:JED2 | FXFQ32A | 26,0 / 50% | 2,4 | 3,5 | 2,4 | 2,7 | 20,0 | 1,2 | 4,0 |
| B.0.16:JED3 | FXFQ63A | 26,0 / 50% | 6,0 | 6,9 | 6,0 | 5,0 | 20,0 | 3,0 | 8,0 |
| B.0.22:JED24 | FXFQ63A | 26,0 / 50% | 5,1 | 6,9 | 5,1 | 5,0 | 20,0 | 2,5 | 8,0 |
| B.0.23:JED23 | FXFQ63A | 26,0 / 50% | 6,5 (2) | 6,9 | 6,5 (2) | 5,0 | 20,0 | 3,3 (2) | 8,0 |
| B.0.21:JED1 | FXFQ63A | 26,0 / 50% | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 5,0 | 20,0 | 3,5 | 8,0 |

| Nazwa | Warunek 1 |  |  | Warunek 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ssa | Naw. | Przepł. pow. | Ssa | Naw. | Przepł. pow. |
|  | °C | °C | m3/h | °C | °C | m3/h |
| JED17 | 18,0 | 26,6 | 750 | 20,0 | 28,5 | 750 |
| JED18 | 18,0 | 26,6 | 750 | 20,0 | 28,5 | 750 |
| JED19 | 18,0 | 29,4 | 900 | 20,0 | 31,3 | 900 |
| JED20 | 18,0 | 24,9 | 750 | 20,0 | 26,8 | 750 |
| JED25 | 18,0 | 27,2 | 450 | 20,0 | 29,1 | 450 |
| JED21 | 18,0 | 24,9 | 750 | 20,0 | 26,8 | 750 |
| JED22 | 18,0 | 24,9 | 750 | 20,0 | 26,8 | 750 |
| JED7 | 18,0 | 24,9 | 750 | 20,0 | 26,8 | 750 |
| JED11 | 18,0 | 24,9 | 750 | 20,0 | 26,8 | 750 |
| JED16 | 18,0 | 31,0 | 990 | 20,0 | 32,9 | 990 |
| JED26 | 18,0 | 30,6 | 510 | 20,0 | 32,5 | 510 |
| JED13 | 18,0 | 23,5 | 750 | 20,0 | 25,4 | 750 |
| JED10 | 18,0 | 24,9 | 750 | 20,0 | 26,8 | 750 |
| JED12 | 18,0 | 24,9 | 750 | 20,0 | 26,8 | 750 |
| JED14 | 18,0 | 24,9 | 750 | 20,0 | 26,8 | 750 |
| JED15 | 18,0 | 24,9 | 750 | 20,0 | 26,8 | 750 |
| JED5 | 18,0 | 24,9 | 750 | 20,0 | 26,8 | 750 |
| JED6 | 18,0 | 24,9 | 750 | 20,0 | 26,8 | 750 |
| JED8 | 18,0 | 24,9 | 750 | 20,0 | 26,8 | 750 |
| JED9 | 18,0 | 24,9 | 750 | 20,0 | 26,8 | 750 |
| JED4 | 18,0 | 26,6 | 750 | 20,0 | 28,5 | 750 |
| JED2 | 18,0 | 26,6 | 750 | 20,0 | 28,5 | 750 |
| JED3 | 18,0 | 31,0 | 990 | 20,0 | 32,9 | 990 |
| JED24 | 18,0 | 31,0 | 990 | 20,0 | 32,9 | 990 |
| JED23 | 18,0 | 31,0 | 990 | 20,0 | 32,9 | 990 |
| JED1 | 18,0 | 31,0 | 990 | 20,0 | 32,9 | 990 |

Warunek 1:  Temperatura nawiewu jest obliczona dla temperatury zewnętrznej -15,0°C i temperatury w pomieszczeniu 18,0°C, jak podano w okno Opcje. Wykorzystuje również maksymalny procent kombinacji instalacji i odpowiednią prędkość wentylatora jednostek wewnętrznych.

Warunek 2: Temperatura nawiewu jest obliczona przy wykorzystaniu obliczeniowej temperatury zewnętrznej -16,0°C, temperatury pomieszczenia 20,0°C i roboczego procentu kombinacji maksymalnie 130%.

Analiza wartości temperatury ssania i nawiewu może pomóc w zapobieganiu zimnym przeciągom i zapewnieniu poziomu komfortu cieplnego

Temperatura nawiewu warunku 2 jest niższa niż 35,0°C. Zmniejszenie procentu kombinacji może skompensować to i podnięść temperaturę nawiewu zwiększając poziom komfortu.

Suma wymaganych wydajności jednostek wewnętrznych wynosi 97,5kW dla chłodzenia 112,9kW dla grzania.

Jednak, dobór jednostki zewnętrznej wykorzystuje zredukowane wartości obciążenia dla chłodzenia 48,7kW (= -50%) i dla grzania 56,4kW (= -50%).

Należy mieć świadomość, że nierealne redukcje mogą prowadzić do obniżonego poziomu komfortu, różnych poziomów głośności i szybszego zużycia.

| Nazwa | Dźwięk | PS | MCA | Bezpieczniki | WxHxD | Cięż | PI-C 50Hz | PI-C 60Hz | PI-H 50Hz | PI-H 60Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dBA |  | A |  | mm | kg | kW | kW | kW | kW |
| B.0.10a:JED17 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.0.10:JED18 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.0.09:JED19 | 28-33 | 220V 1ph | 0,6 | Factory Std | 840x204x840 | 21 | 0,083 | 0,082 | 0,067 | 0,067 |
| B.0.02:JED20 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.0.03:JED25 | 29-35 | 230V 1ph | 0,3 | Factory Std | 795x290x238 | 11 | 0,019 |  | 0,029 |  |
| B.0.04:JED21 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.0.24:JED22 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.0.27:JED7 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.0.27:JED11 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.0.11:JED16 | 29-34 | 220V 1ph | 0,9 | Factory Std | 840x204x840 | 21 | 0,095 | 0,094 | 0,114 | 0,114 |
| B.0.31:JED26 | 31-37 | 230V 1ph | 0,4 | Factory Std | 795x290x238 | 11 | 0,030 |  | 0,035 |  |
| B.0.32:JED13 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.0.13a:JED10 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.0.13:JED12 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.0.12a:JED14 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.0.12:JED15 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.0.15a:JED5 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.0.15:JED6 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.0.14a:JED8 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.0.14:JED9 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.0.17:JED4 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.0.17a:JED2 | 28-31 | 220V 1ph | 0,4 | Factory Std | 840x204x840 | 20 | 0,053 | 0,052 | 0,045 | 0,045 |
| B.0.16:JED3 | 29-34 | 220V 1ph | 0,9 | Factory Std | 840x204x840 | 21 | 0,095 | 0,094 | 0,114 | 0,114 |
| B.0.22:JED24 | 29-34 | 220V 1ph | 0,9 | Factory Std | 840x204x840 | 21 | 0,095 | 0,094 | 0,114 | 0,114 |
| B.0.23:JED23 | 29-34 | 220V 1ph | 0,9 | Factory Std | 840x204x840 | 21 | 0,095 | 0,094 | 0,114 | 0,114 |
| B.0.21:JED1 | 29-34 | 220V 1ph | 0,9 | Factory Std | 840x204x840 | 21 | 0,095 | 0,094 | 0,114 | 0,114 |

# Szczegóły jednostki zewnętrznej

## Tabela skrótów

| Nazwa | Nazwa logiczna urządzenia |
| --- | --- |
| Model | Nazwa modelu urządzenia |
| Komb | Procent podłączenia |
| Tmp C | Temp. zewn. dla chłodz. |
| QC | Dostępna wydajność chłodnicza |
| Wym. CC | Wymagana wydajność chłodnicza |
| Tmp G | Temp. zewn. dla grzania |
| QG | Dostępna wydajność grzewcza (zintegrowana wydajność grzewcza) |
| Wym. Qg | Wymagana wydajność grzewcza |
| Instalacja | Największa odległość między jedn. wewn. a zewn. |
| Bse Refr | Standardowe fabryczne napełnienie czynnikiem (5m rzeczywista długość rur |
|  | wyłączając dopełnienie czynnikem |
|  | Aby obliczyć dodatkową ilość cz. chłodniczego, sprawdź dane techn. |
| Ex Refr | Dodatk. obciąż. czynn. chłod. |
| PS | Zasilanie (napięcie i fazy) |
| MCA | Min. natężenie prądu w obwodzie |
| MFA | Maks. prąd bezpiecznika |
| Prąd pracy | Prąd pracy |
| Pr. nom. | Prąd rozruchu |
| Bezpieczniki | Bezpieczniki |
| WxHxD | Szer.xWys.xGł. |
| Cięż | Ciężar urządzenia |

## Sczegóły j. zewn. chłodz. powietrzem

| Nazwa | Model | Komb | Tmp C | QC | Wym. CC | Tmp G | QG | Wym. Qg | Instalacja | Bse Refr | Ex Refr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | °C | kW | kW | °C | kW | kW | m | kg | kg |
| J. 1 Parter, hol | RXYQ20P9 | 100 | 32,0 | 50,8 | 27,3kW | -16,0 | 35,4 | 32,0kW | 57,4 | 16,3 | 9,5 |
| J. 4 3 Piętro | REYQ38P8 | 114 | 32,0 | 99,7 | 60,0kW | -16,0 | 70,5 | 69,1kW | 63,3 | 29,8 | 21,0 |
| J. 3 2 Piętro | REYQ34P9 | 116 | 32,0 | 89,1 | 86,7kW | -16,0 | 66,8 | 62,7kW | 62,2 | 28,9 | 18,6 |
| J. 2 1 piętro | REYQ32P8 | 115 | 32,0 | 84,0 | 50,8kW | -16,0 | 61,1 | 58,7kW | 61,5 | 23,4 | 18,1 |
| J. 1 Parter | REYQ32P8 | 110 | 32,0 | 82,4 | 48,7kW | -16,0 | 60,6 | 56,4kW | 66,8 | 23,4 | 19,5 |

| Nazwa | Model | PS | MCA | MFA | Prąd pracy | Pr. nom. | Bezpieczniki | WxHxD | Cięż |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | A | A | A |  | mm | kg |
| J. 1 Parter, hol | RXYQ20P9 | 400V 3Nph |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * RXYQ12P9 |  | 22,7 | 25 | 14 | 75 | cfr. local legislation | 930x1680x765 | 240 |
|  | * RXYQ8P9 |  | 18,5 | 25 | 7,5 |  | cfr. local legislation | 930x1680x765 | 187 |
| J. 4 3 Piętro | REYQ38P8 | 400V 3Nph |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * REMQ16P8 |  | 31,5 | 40 | 21,3 | 85 | cfr. local legislation | 1300x1680x765 | 339 |
|  | * REMQ12P8 |  | 22,7 | 25 | 11,3 | 75 | cfr. local legislation | 930x1680x765 | 331 |
|  | * REMQ10P8 |  | 21,6 | 25 | 11,3 | 74 | cfr. local legislation | 930x1680x765 | 331 |
| SKR44 | BSVQ160P8B | 230V 1ph | 0,2 | 15 |  |  |  | 388x207x326 | 14 |
| SKR45 | BSVQ100P8B | 230V 1ph | 0,2 | 15 |  |  |  | 388x207x326 | 14 |
| SKR46 | BSVQ100P8B | 230V 1ph | 0,2 | 15 |  |  |  | 388x207x326 | 14 |
| SKR47 | BSVQ100P8B | 230V 1ph | 0,2 | 15 |  |  |  | 388x207x326 | 14 |
| SKR48 | BSVQ160P8B | 230V 1ph | 0,2 | 15 |  |  |  | 388x207x326 | 14 |
| SKR49 | BSVQ100P8B | 230V 1ph | 0,2 | 15 |  |  |  | 388x207x326 | 14 |
| SKR50 | BSVQ160P8B | 230V 1ph | 0,2 | 15 |  |  |  | 388x207x326 | 14 |
| SKR51 | BSVQ100P8B | 230V 1ph | 0,2 | 15 |  |  |  | 388x207x326 | 14 |
| SKR53 | BSVQ160P8B | 230V 1ph | 0,2 | 15 |  |  |  | 388x207x326 | 14 |
| SKR54 | BSVQ100P8B | 230V 1ph | 0,2 | 15 |  |  |  | 388x207x326 | 14 |
| SKR56 | BSVQ100P8B | 230V 1ph | 0,2 | 15 |  |  |  | 388x207x326 | 14 |
| SKR58 | BSVQ100P8B | 230V 1ph | 0,2 | 15 |  |  |  | 388x207x326 | 14 |
| SKR59 | BSVQ100P8B | 230V 1ph | 0,2 | 15 |  |  |  | 388x207x326 | 14 |
| SKR60 | BSVQ100P8B | 230V 1ph | 0,2 | 15 |  |  |  | 388x207x326 | 14 |
| J. 3 2 Piętro | REYQ34P9 | 400V 3Nph |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * REMQ16P8 |  | 31,5 | 40 | 21,3 | 85 | cfr. local legislation | 1300x1680x765 | 339 |
|  | * REMQ10P8 |  | 21,6 | 25 | 11,3 | 74 | cfr. local legislation | 930x1680x765 | 331 |
|  | * REMQ8P9 |  | 18,5 | 25 | 8,2 |  | cfr. local legislation | 930x1680x765 | 331 |
| SKR30 | BSVQ160P8B | 230V 1ph | 0,2 | 15 |  |  |  | 388x207x326 | 14 |
| SKR31 | BSVQ100P8B | 230V 1ph | 0,2 | 15 |  |  |  | 388x207x326 | 14 |
| SKR32 | BSVQ100P8B | 230V 1ph | 0,2 | 15 |  |  |  | 388x207x326 | 14 |
| SKR33 | BSVQ100P8B | 230V 1ph | 0,2 | 15 |  |  |  | 388x207x326 | 14 |
| SKR34 | BSVQ160P8B | 230V 1ph | 0,2 | 15 |  |  |  | 388x207x326 | 14 |
| SKR35 | BSVQ100P8B | 230V 1ph | 0,2 | 15 |  |  |  | 388x207x326 | 14 |
| SKR36 | BSVQ100P8B | 230V 1ph | 0,2 | 15 |  |  |  | 388x207x326 | 14 |
| SKR37 | BSVQ100P8B | 230V 1ph | 0,2 | 15 |  |  |  | 388x207x326 | 14 |
| SKR38 | BSVQ100P8B | 230V 1ph | 0,2 | 15 |  |  |  | 388x207x326 | 14 |
| SKR39 | BSVQ100P8B | 230V 1ph | 0,2 | 15 |  |  |  | 388x207x326 | 14 |
| SKR40 | BSVQ100P8B | 230V 1ph | 0,2 | 15 |  |  |  | 388x207x326 | 14 |
| SKR41 | BSVQ100P8B | 230V 1ph | 0,2 | 15 |  |  |  | 388x207x326 | 14 |
| SKR42 | BSVQ100P8B | 230V 1ph | 0,2 | 15 |  |  |  | 388x207x326 | 14 |
| SKR43 | BSVQ100P8B | 230V 1ph | 0,2 | 15 |  |  |  | 388x207x326 | 14 |
| J. 2 1 piętro | REYQ32P8 | 400V 3Nph |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * REMQ16P8 |  | 31,5 | 40 | 21,3 | 85 | cfr. local legislation | 1300x1680x765 | 339 |
|  | * REMQ16P8 |  | 31,5 | 40 | 21,3 | 85 | cfr. local legislation | 1300x1680x765 | 339 |
| SKR15 | BSVQ160P8B | 230V 1ph | 0,2 | 15 |  |  |  | 388x207x326 | 14 |
| SKR62 | BSVQ100P8B | 230V 1ph | 0,2 | 15 |  |  |  | 388x207x326 | 14 |
| SKR16 | BSVQ100P8B | 230V 1ph | 0,2 | 15 |  |  |  | 388x207x326 | 14 |
| SKR17 | BSVQ100P8B | 230V 1ph | 0,2 | 15 |  |  |  | 388x207x326 | 14 |
| SKR18 | BSVQ100P8B | 230V 1ph | 0,2 | 15 |  |  |  | 388x207x326 | 14 |
| SKR19 | BSVQ100P8B | 230V 1ph | 0,2 | 15 |  |  |  | 388x207x326 | 14 |
| SKR20 | BSVQ100P8B | 230V 1ph | 0,2 | 15 |  |  |  | 388x207x326 | 14 |
| SKR21 | BSVQ100P8B | 230V 1ph | 0,2 | 15 |  |  |  | 388x207x326 | 14 |
| SKR22 | BSVQ100P8B | 230V 1ph | 0,2 | 15 |  |  |  | 388x207x326 | 14 |
| SKR25 | BSVQ100P8B | 230V 1ph | 0,2 | 15 |  |  |  | 388x207x326 | 14 |
| SKR27 | BSVQ100P8B | 230V 1ph | 0,2 | 15 |  |  |  | 388x207x326 | 14 |
| SKR28 | BSVQ100P8B | 230V 1ph | 0,2 | 15 |  |  |  | 388x207x326 | 14 |
| SKR29 | BSVQ100P8B | 230V 1ph | 0,2 | 15 |  |  |  | 388x207x326 | 14 |
| J. 1 Parter | REYQ32P8 | 400V 3Nph |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * REMQ16P8 |  | 31,5 | 40 | 21,3 | 85 | cfr. local legislation | 1300x1680x765 | 339 |
|  | * REMQ16P8 |  | 31,5 | 40 | 21,3 | 85 | cfr. local legislation | 1300x1680x765 | 339 |
| SKR1 | BSVQ160P8B | 230V 1ph | 0,2 | 15 |  |  |  | 388x207x326 | 14 |
| SKR9 | BSVQ100P8B | 230V 1ph | 0,2 | 15 |  |  |  | 388x207x326 | 14 |
| SKR10 | BSVQ100P8B | 230V 1ph | 0,2 | 15 |  |  |  | 388x207x326 | 14 |
| SKR11 | BSVQ100P8B | 230V 1ph | 0,2 | 15 |  |  |  | 388x207x326 | 14 |
| SKR12 | BSVQ100P8B | 230V 1ph | 0,2 | 15 |  |  |  | 388x207x326 | 14 |
| SKR61 | BSVQ100P8B | 230V 1ph | 0,2 | 15 |  |  |  | 388x207x326 | 14 |
| SKR2 | BSVQ100P8B | 230V 1ph | 0,2 | 15 |  |  |  | 388x207x326 | 14 |
| SKR3 | BSVQ100P8B | 230V 1ph | 0,2 | 15 |  |  |  | 388x207x326 | 14 |
| SKR4 | BSVQ100P8B | 230V 1ph | 0,2 | 15 |  |  |  | 388x207x326 | 14 |
| SKR5 | BSVQ100P8B | 230V 1ph | 0,2 | 15 |  |  |  | 388x207x326 | 14 |
| SKR6 | BSVQ100P8B | 230V 1ph | 0,2 | 15 |  |  |  | 388x207x326 | 14 |
| SKR7 | BSVQ100P8B | 230V 1ph | 0,2 | 15 |  |  |  | 388x207x326 | 14 |
| SKR8 | BSVQ100P8B | 230V 1ph | 0,2 | 15 |  |  |  | 388x207x326 | 14 |
| SKR13 | BSVQ160P8B | 230V 1ph | 0,2 | 15 |  |  |  | 388x207x326 | 14 |
| SKR14 | BSVQ100P8B | 230V 1ph | 0,2 | 15 |  |  |  | 388x207x326 | 14 |

Powinna zostać zachowana wystarczająca odległość pomiędzy modułami zgodnie z zasadami zachowania przestrzeni serwisowej i eksploatacyjnej przedstawionymi w danych technicznych.

### J. 1 Parter, hol - RXYQ20P9

| Model | Il. | Opis |
| --- | --- | --- |
| RXYQ20P9 | 1 | Pompa ciepła VRV III P COMPACT |
| FXMQ125P7 | 4 | VRV FXMQ - Jednostka kana³owa (du¿a) |
| KHRQ22M29T9 | 1 | Rozgałęzienie REFNET |
| KHRQ22M64T | 2 | Rozgałęzienie REFNET |
| BRC1D52 | 4 | Zdalny sterownik |
| BHFQ22P1007 | 1 | Zestaw redukcji i przyłączy dla 2 j. zewn. |
| Instalacja 9,5 | 18,8m |  |
| Instalacja 12,7 | 3,4m |  |
| Instalacja 15,9 | 61,5m |  |
| Instalacja 22,2 | 1,8m |  |
| Instalacja 28,6 | 47,8m |  |

Standardowe fabryczne napełnienie czynnikiem (5m rzeczywista długość rur = 16,3kg

Dodatk. obciąż. czynn. chłod.   = 0,0 + 44,5m(15,9) x 0,18 + 18,8m(9,5) x 0,059 + 3,4m(12,7) x 0,12 = 9,5kg

### J. 4 3 Piętro - REYQ38P8

| Model | Il. | Opis |
| --- | --- | --- |
| REYQ38P8 | 1 | Z odzyskiem ciepła VRV III P COMPACT |
| BSVQ100P8B | 10 | Jednostka BS |
| BSVQ160P8B | 4 | Jednostka BS |
| FXAQ32PAV1 | 1 | VRV FXAQ - Jedn. ścienna |
| FXFQ100A | 1 | VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem |
| FXFQ25A | 9 | VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem |
| FXFQ32A | 6 | VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem |
| FXFQ50A | 3 | VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem |
| FXFQ63A | 5 | VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem |
| FXFQ80A | 1 | VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem |
| KHRQ22M20T | 12 | Rozgałęzienie REFNET |
| KHRQ23M20T | 4 | Rozgałęzienie REFNET |
| KHRQ23M29T | 2 | Rozgałęzienie REFNET |
| KHRQ23M64T | 4 | Rozgałęzienie REFNET |
| KHRQ23M75T | 3 | Rozgałęzienie REFNET |
| BRC1D52 | 26 | Zdalny sterownik |
| BYCQ140D | 25 | Panel standardowy |
| BHFQ23P1357 | 1 | Zestaw połączeniowy jedn. zewn. multi dla 3 jednostek |
| Instalacja 6,4 | 66,9m |  |
| Instalacja 9,5 | 140,7m |  |
| Instalacja 12,7 | 109,9m |  |
| Instalacja 15,9 | 140,7m |  |
| Instalacja 19,1 | 50,9m |  |
| Instalacja 22,2 | 5,5m |  |
| Instalacja 28,6 | 34,0m |  |
| Instalacja 34,9 | 16,3m |  |
| Instalacja 41,3 | 11,0m |  |

Standardowe fabryczne napełnienie czynnikiem (5m rzeczywista długość rur = 29,8kg

Dodatk. obciąż. czynn. chłod.   = 3,0 + 0,5 + 1,02 x (16,3m(19,1) x 0,26 + 140,7m(9,5) x 0,059 + 66,9m(6,4) x 0,022 + 5,6m(15,9) x 0,18 + 17,5m(12,7) x 0,12) = 21,0kg

### J. 3 2 Piętro - REYQ34P9

| Model | Il. | Opis |
| --- | --- | --- |
| REYQ34P9 | 1 | Z odzyskiem ciepła VRV III P COMPACT |
| BSVQ100P8B | 12 | Jednostka BS |
| BSVQ160P8B | 2 | Jednostka BS |
| FXAQ32PAV1 | 1 | VRV FXAQ - Jedn. ścienna |
| FXFQ25A | 13 | VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem |
| FXFQ32A | 4 | VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem |
| FXFQ50A | 6 | VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem |
| FXFQ63A | 2 | VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem |
| FXFQ80A | 1 | VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem |
| KHRQ22M20T | 13 | Rozgałęzienie REFNET |
| KHRQ23M20T | 5 | Rozgałęzienie REFNET |
| KHRQ23M29T | 3 | Rozgałęzienie REFNET |
| KHRQ23M64T | 2 | Rozgałęzienie REFNET |
| KHRQ23M75T | 3 | Rozgałęzienie REFNET |
| BRC1D52 | 27 | Zdalny sterownik |
| BYCQ140D | 26 | Panel standardowy |
| BHFQ23P1357 | 1 | Zestaw połączeniowy jedn. zewn. multi dla 3 jednostek |
| Instalacja 6,4 | 97,0m |  |
| Instalacja 9,5 | 108,3m |  |
| Instalacja 12,7 | 137,3m |  |
| Instalacja 15,9 | 101,9m |  |
| Instalacja 19,1 | 39,5m |  |
| Instalacja 22,2 | 11,5m |  |
| Instalacja 28,6 | 37,1m |  |
| Instalacja 34,9 | 15,4m |  |

Standardowe fabryczne napełnienie czynnikiem (5m rzeczywista długość rur = 28,9kg

Dodatk. obciąż. czynn. chłod.   = 3,0 + 0,5 + 1,02 x (15,4m(19,1) x 0,26 + 108,3m(9,5) x 0,059 + 97,0m(6,4) x 0,022 + 5,1m(15,9) x 0,18 + 11,5m(12,7) x 0,12) = 18,6kg

### J. 2 1 piętro - REYQ32P8

| Model | Il. | Opis |
| --- | --- | --- |
| REYQ32P8 | 1 | Z odzyskiem ciepła VRV III P COMPACT |
| BSVQ100P8B | 12 | Jednostka BS |
| BSVQ160P8B | 1 | Jednostka BS |
| FXAQ32PAV1 | 1 | VRV FXAQ - Jedn. ścienna |
| FXFQ25A | 14 | VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem |
| FXFQ32A | 3 | VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem |
| FXFQ50A | 2 | VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem |
| FXFQ63A | 3 | VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem |
| FXFQ80A | 2 | VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem |
| KHRQ22M20T | 12 | Rozgałęzienie REFNET |
| KHRQ23M20T | 4 | Rozgałęzienie REFNET |
| KHRQ23M29T | 3 | Rozgałęzienie REFNET |
| KHRQ23M64T | 3 | Rozgałęzienie REFNET |
| KHRQ23M75T | 2 | Rozgałęzienie REFNET |
| BRC1D52 | 25 | Zdalny sterownik |
| BYCQ140D | 24 | Panel standardowy |
| BHFQ23P907 | 1 | Zestaw połączeniowy jedn. zewn. multi dla 2 jednostek |
| Instalacja 6,4 | 76,3m |  |
| Instalacja 9,5 | 112,8m |  |
| Instalacja 12,7 | 118,1m |  |
| Instalacja 15,9 | 109,1m |  |
| Instalacja 19,1 | 35,7m |  |
| Instalacja 22,2 | 11,5m |  |
| Instalacja 28,6 | 38,9m |  |
| Instalacja 34,9 | 12,4m |  |

Standardowe fabryczne napełnienie czynnikiem (5m rzeczywista długość rur = 23,4kg

Dodatk. obciąż. czynn. chłod.   = 3,0 + 0,5 + 1,02 x (12,4m(19,1) x 0,26 + 7,7m(15,9) x 0,18 + 112,8m(9,5) x 0,059 + 76,3m(6,4) x 0,022 + 11,0m(12,7) x 0,12) = 18,1kg

### J. 1 Parter - REYQ32P8

| Model | Il. | Opis |
| --- | --- | --- |
| REYQ32P8 | 1 | Z odzyskiem ciepła VRV III P COMPACT |
| BSVQ100P8B | 13 | Jednostka BS |
| BSVQ160P8B | 2 | Jednostka BS |
| FXAQ20PAV1 | 1 | VRV FXAQ - Jedn. ścienna |
| FXAQ32PAV1 | 1 | VRV FXAQ - Jedn. ścienna |
| FXFQ20A | 1 | VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem |
| FXFQ25A | 13 | VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem |
| FXFQ32A | 4 | VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem |
| FXFQ50A | 1 | VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem |
| FXFQ63A | 5 | VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem |
| KHRQ22M20T | 11 | Rozgałęzienie REFNET |
| KHRQ23M20T | 6 | Rozgałęzienie REFNET |
| KHRQ23M29T | 3 | Rozgałęzienie REFNET |
| KHRQ23M64T | 4 | Rozgałęzienie REFNET |
| KHRQ23M75T | 1 | Rozgałęzienie REFNET |
| BRC1D52 | 26 | Zdalny sterownik |
| BYCQ140D | 24 | Panel standardowy |
| BHFQ23P907 | 1 | Zestaw połączeniowy jedn. zewn. multi dla 2 jednostek |
| Instalacja 6,4 | 73,5m |  |
| Instalacja 9,5 | 118,2m |  |
| Instalacja 12,7 | 125,5m |  |
| Instalacja 15,9 | 117,8m |  |
| Instalacja 19,1 | 38,0m |  |
| Instalacja 22,2 | 11,4m |  |
| Instalacja 28,6 | 47,4m |  |
| Instalacja 34,9 | 14,5m |  |

Standardowe fabryczne napełnienie czynnikiem (5m rzeczywista długość rur = 23,4kg

Dodatk. obciąż. czynn. chłod.   = 3,0 + 0,5 + 1,02 x (14,5m(19,1) x 0,26 + 10,9m(15,9) x 0,18 + 118,2m(9,5) x 0,059 + 73,5m(6,4) x 0,022 + 11,1m(12,7) x 0,12) = 19,5kg

# Schematy chłodnicze

Rury oznaczone * na schematach muszą być podłączone do urządzenia poprzez redukcję.

## Instalacja  J. 1

## Parter, hol

# Schematy elektryczne

P1P2 = kabel 16-2 AWG 2 żyłowy nieekranowany skręcony (bez polaryzacji)

F1F2 = kabel 16-2 AWG 2 żyłowy nieekranowany skręcony (bez polaryzacji)

## Okablowanie J. 1 Parter, hol

## Okablowanie J. 4 3 Piętro

## Okablowanie J. 3 2 Piętro

## Okablowanie J. 2 1 piętro

## Okablowanie J. 1 Parter

# Opcje urządz.

## Opcje jednostki zewnętrznej

| Model | Opis | Używany przez |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BHFQ22P1007 | Zestaw redukcji i przyłączy dla 2 j. zewn. | J. 1 Parter, hol [RXYQ20P9] |  |
| BHFQ23P1357 | Zestaw połączeniowy jedn. zewn. multi dla 3 jednostek | J. 4 3 Piętro [REYQ38P8] | J. 3 2 Piętro [REYQ34P9] |
| BHFQ23P907 | Zestaw połączeniowy jedn. zewn. multi dla 2 jednostek | J. 2 1 piętro [REYQ32P8] | J. 1 Parter [REYQ32P8] |

## Opcje jednostki wewnętrznej

| Model | Opis | Używany przez |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BYCQ140D | Panel standardowy | JED4 [FXFQ32A] | JED3 [FXFQ63A] | JED2 [FXFQ32A] |
|  |  | JED1 [FXFQ63A] | JED24 [FXFQ63A] | JED22 [FXFQ25A] |
|  |  | JED23 [FXFQ63A] | JED21 [FXFQ25A] | JED5 [FXFQ25A] |
|  |  | JED6 [FXFQ25A] | JED8 [FXFQ25A] | JED9 [FXFQ25A] |
|  |  | JED10 [FXFQ25A] | JED12 [FXFQ25A] | JED14 [FXFQ25A] |
|  |  | JED15 [FXFQ25A] | JED16 [FXFQ63A] | JED17 [FXFQ32A] |
|  |  | JED18 [FXFQ32A] | JED19 [FXFQ50A] | JED7 [FXFQ25A] |
|  |  | JED11 [FXFQ25A] | JED20 [FXFQ25A] | JED13 [FXFQ20A] |
|  |  | JED27 [FXFQ25A] | JED28 [FXFQ80A] | JED29 [FXFQ25A] |
|  |  | JED54 [FXFQ25A] | JED35 [FXFQ25A] | JED36 [FXFQ25A] |
|  |  | JED37 [FXFQ25A] | JED38 [FXFQ25A] | JED39 [FXFQ25A] |
|  |  | JED40 [FXFQ25A] | JED41 [FXFQ25A] | JED42 [FXFQ25A] |
|  |  | JED43 [FXFQ63A] | JED44 [FXFQ32A] | JED45 [FXFQ32A] |
|  |  | B.1.03 [FXFQ50A] | JED53 [FXFQ25A] | JED48 [FXFQ25A] |
|  |  | JED49 [FXFQ32A] | JED51 [FXFQ50A] | JED30 [FXFQ63A] |
|  |  | JED31 [FXFQ63A] | JED34 [FXFQ25A] | JED32 [FXFQ80A] |
|  |  | JED55 [FXFQ25A] | JED56 [FXFQ80A] | JED57 [FXFQ25A] |
|  |  | JED58 [FXFQ25A] | JED59 [FXFQ25A] | JED60 [FXFQ25A] |
|  |  | JED61 [FXFQ25A] | JED62 [FXFQ25A] | JED63 [FXFQ50A] |
|  |  | JED64 [FXFQ25A] | JED65 [FXFQ25A] | JED66 [FXFQ25A] |
|  |  | JED67 [FXFQ63A] | JED68 [FXFQ32A] | JED69 [FXFQ32A] |
|  |  | JED70 [FXFQ50A] | JED71 [FXFQ25A] | JED73 [FXFQ32A] |
|  |  | JED81 [FXFQ32A] | JED75 [FXFQ50A] | JED77 [FXFQ50A] |
|  |  | JED76 [FXFQ50A] | JED80 [FXFQ50A] | JED79 [FXFQ63A] |
|  |  | JED78 [FXFQ25A] | JED72 [FXFQ25A] | JED82 [FXFQ25A] |
|  |  | JED83 [FXFQ80A] | JED84 [FXFQ25A] | JED85 [FXFQ32A] |
|  |  | JED86 [FXFQ25A] | JED87 [FXFQ25A] | JED88 [FXFQ25A] |
|  |  | JED89 [FXFQ25A] | JED90 [FXFQ25A] | JED91 [FXFQ25A] |
|  |  | JED92 [FXFQ32A] | JED93 [FXFQ32A] | JED94 [FXFQ100A] |
|  |  | JED95 [FXFQ32A] | JED96 [FXFQ32A] | JED97 [FXFQ50A] |
|  |  | JED98 [FXFQ32A] | JED102 [FXFQ50A] | JED103 [FXFQ63A] |
|  |  | JED104 [FXFQ63A] | JED105 [FXFQ63A] | JED110 [FXFQ63A] |
|  |  | JED108 [FXFQ50A] | JED109 [FXFQ25A] | JED106 [FXFQ63A] |