SCHEMAT ROZDZ. RW-C	Rysunek E-RW-C rev.2
SCHEMAT ROZDZ. RKL-B	Rysunek E-RKL-B rev.3
SCHEMAT ROZDZ. RKL-C	Rysunek E-RKL-C rev.3
BUD. B - RZUT DACHU	Rysunek E5 rev. 3
BUD. C - RZUT DACHU	Rysunek E37 rev. 3
BILANS MOCY RKL-B	Tabela 1
BILANS MOCY RKL-C	Tabela 2
# Przedmiot i zakres opracowania
temat /obiekt /część
PROJEKT ZASILANIA KLIMATYZACJI ATRIUM BUD. B I C ORAZ STEROWANIA OKAPEM KUCHENNYM / SZCZECIŃSKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO PRZY UL. NIEMIERZYŃSKIEJ W SZCZECINIE
adres inwestycji :
Szczecin, ul. Niemierzyńska 17,17a / dz. nr 48, 49, 50, 1/11 ; obr. 1002
inwestor :
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny, / ul.Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin

# Podstawa prawna opracowania, zakres
- umowa pomiędzy Inwestorem a projektantem
- koncepcja rozwiązań techniczno - technologicznych oraz ustalenia pomiędzy Inwestorem, a Projektantem
- projekty branżowe instalacji i architektury
- obowiązujące normy i przepisy
- katalogi, karty katalogowe producentów.
# Obowiązujące przepisy i normy
- Dyrektywa z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwa państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia
- Dyrektywa z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej
- Dyrektywa z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlany zamiennych
- Norma PN-EN 12464 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsca pracy – część 1: Miejsca pracy we wnętrzach
- Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektów budowlany zamiennych
- Norma wielo-arkuszowa PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlany zamiennych wraz z wprowadzoną Normą PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napięcia
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlany zamiennych i terenów
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowe
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne
- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o kompatybilności elektromagnetycznej
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlany zamiennych
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
# Warunki środowiskowe
Warunki środowiskowe (wpływy zewnętrzne) określają miejscowe warunki, w których będą pracować urządzenia i instalacje elektryczne. Przyjęto, że w projektowanym budynku instalacja urządzeń elektrycznych panować będą warunki środowiskowe normalne, zgodnie z PN-HD 60346-3.
Przyjęto następujące klasyfikacje wg PN-HD 60364-3,
środowiskowe
- wpływ temp. - AA5 (+5°C - +40°C)
- wpływ ciał obcych - AE4 (lekkie zapylenie)
klasyfikacje osób
BA4	Poinstruowane	Osoby odpowiednio poinformowane / albo nadzorowane przez osoby / wykwalifikowane, w sposób / zapewniający unikanie / niebezpieczeństw jakie może / stwarzać elektryczność (personel / obsługi i konserwacji)	Obszary obsługi wyposażenia / elektrycznego
BC2	Rzadka	Osoby nie mające w normalnych warunkach styczności z częściami przewodzącymi obcymi lub nie stojące na powierzchniach przewodzących	Obszary obsługi wyposażenia / elektrycznego

# Zakres prac
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
- wyprowadzenie przycisku sterowania wentylatorem W14 zainstalowanym na dachu bud. C do pomieszczenia kuchni, Uzgodniono z użytkownikiem iż przycisk należy zamontować na okapie w pobliżu przycisku włączenia oświetlenia okapu. W tym celu należy zainstalować włącznik jednobiegunowy n/t 230V/16A oraz ułożyć przewód YDY3x2.5mm o łącznej długości 45m. Przewód należy ułożyć na istniejących korytach kablowych. Przycisk należy podłączyć pod cewkę stycznika zgodnie z załączonym schematem.
- Zasilanie jednostki zewnętrznej klimatyzacji oraz klimatyzatorów kanałowych zgodnie z PT branży sanitarnej, dla pomieszczenia atrium bud. B. Szczegóły zgodnie z załączonym schematem i rzutem. Przewody zasilające należy układać na istniejących korytach kablowych podejścia wykonać w rurach ochronnych typu BE odpornych na UV. PW celu ochrony projektowanej jednostki klimatyzacji należy postawić maszt instalacji odgromowej o wysokości H-4m, na stopie betonowej. Zasilanie jednostek należy wykonać z istniejącej rozdzielnicy RKL-B zgodnie z załączonym schematem.
- Zasilanie jednostki zewnętrznej klimatyzacji oraz klimatyzatorów kanałowych zgodnie z PT branży sanitarnej, dla pomieszczenia atrium bud. C. Szczegóły zgodnie z załączonym schematem i rzutem. Przewody zasilające należy układać na istniejących korytach kablowych podejścia wykonać w rurach ochronnych typu BE odpornych na UV. Zasilanie jednostek należy wykonać z istniejącej rozdzielnicy RKL-C zgodnie z załączonym schematem.
# Ochrona od porażeń prądem elektrycznym
Z punktu widzenia ochrony przeciwporażeniowej sieć odbiorcza będzie pracować w układzie TN-S z osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N. Rozdział przewodu PEN na przewód PE i N w rozdzielnicy głównej budynku RG, punkt rozdziału należy uziemić. Dla wszystkich tablic rozdzielczych projektuje się system prądu przemiennego 5-przewodowy (L1,L2,L3, N i PE).
Jako środek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano szybkie samoczynne wyłączenie zasilania. Dodatkowo w obwodach gniazd zastosowano wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe o znamionowym prądzie różnicowym 0,03A.
# Przejścia pożarowe
Przejścia przez strefy pożarowe kabli, przewodów, koryt kablowych, przewodów w rurach palnych jak i niepalnych wykonać przy użyciu produktów np. prod. Hitli, które spełniają wymagane kryteria szczelności i izolacyjności ogniowej.
Przy montażu ściśle przestrzegać wymagań aprobaty technicznej i instrukcji producenta w celu zachowania odporności ogniowej podanej przez producenta danego wyrobu.
# Wytyczne i uzgodnienia międzybranżowe
- Otworowanie i lokalizacją urządzeń i osprzętu elektrycznego uzgodniona z branżowymi projektami wykonawczymi
- Wytyczono trasy główne kablowe na obiekcie
- Przewidziano otwory montażowe dla rozdzielnic piętrowych, uzgodniono lokalizację i wielkość z branżą architektoniczną i konstrukcyjną.
# Obliczenia techniczne

- Spadki napięć na instalacjach wewnętrznych zgodnie z normą.
- Czasy wyłączenia prądów zwarciowych dla przyjęte średnic przewodów zachowane.
- Urządzenia dobrane na prądy zwarciowe.
# Uwagi końcowe
- całość instalacji wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami z zachowaniem przepisów BHP.
- instalacje elektryczne układać po wykonaniu głównych robót budowlany zamiennych.
- wykonać pomiar rezystancji uziemienia
- po wykonaniu instalacji dokonać niezbędnych pomiarów, dla każdego punktu zasilania (np. punktów oświetlenia, gniazd, wypustów zasilania) osobno:
  - Pomiar impedancji pętli zwarcia
  - Sprawdzenie ciągłości przewodów
  - Pomiar rezystancji izolacji przewodów
  - Badanie wyłączników różnicowo-prądowych
  - Pomiar natężenia oświetlenia podstawowego i awaryjnego
  - spadki napięcia oraz prądy zwarciowe zgodnie z normą

Projektował: mgr inż. Piotr Markowski
upr. proj. ZAP/0218/POOE/11
..........................................................................