## Bilans podstawowe
BILANS MOCY ROZDZIELNICY KLIMATYZACJI =RKL-B BUDYNKU B
Lp. | Rozdzielnica | Obwód | Rodzaj odbioru | Moc inst. ( kW) | napięcie (V) | kz | cos fi | tg fi | moc czynna P (kW) | moc bierna Q ( kVAr ) | moc pozorna S (kVA) | Prąd obliczeniowy [A] | wkładka zabezpieczenie (A) | Przewody
ROZDZIELNICA RKL-B
1 | RKL-B | /JZK1 | jednostka zewnętrzna klimatyzacji JZK1 (Hol) | 27.5 | 400 | 0.66 | 0.8 | 0.75 | 18.15 | 13.6125 | 22.6875 | 32.7466 | 63 | YKY 5x16
2 | RKL-B | /JZK2 | jednostka zewnętrzna klimatyzacji JZK2 (P0.1) | 22 | 400 | 0.66 | 0.8 | 0.75 | 14.52 | 10.89 | 18.15 | 26.1973 | 63 | YKY 5x16
3 | RKL-B | /JZK3 | jednostka zewnętrzna klimatyzacji JZK3 (P0.2) | 22 | 400 | 0.66 | 0.8 | 0.75 | 14.52 | 10.89 | 18.15 | 26.1973 | 63 | YKY 5x16
4 | RKL-B | /JZK4 | jednostka zewnętrzna klimatyzacji JZK4 (P1.1) | 22 | 400 | 0.66 | 0.8 | 0.75 | 14.52 | 10.89 | 18.15 | 26.1973 | 63 | YKY 5x16
5 | RKL-B | /JZK5 | jednostka zewnętrzna klimatyzacji JZK5 (P1.2) | 22 | 400 | 0.66 | 0.8 | 0.75 | 14.52 | 10.89 | 18.15 | 26.1973 | 63 | YKY 5x16
6 | RKL-B | /JZK6 | jednostka zewnętrzna klimatyzacji JZK6 (P2.1) | 22 | 400 | 0.66 | 0.8 | 0.75 | 14.52 | 10.89 | 18.15 | 26.1973 | 63 | YKY 5x16
7 | RKL-B | /JZK7 | jednostka zewnętrzna klimatyzacji JZK7 (P2.2) | 14 | 400 | 0.66 | 0.8 | 0.75 | 9.24 | 6.93 | 11.55 | 16.671 | 32 | YKY 5x6
8 | RKL-B | /JZK8 | jednostka zewnętrzna klimatyzacji JZK8 (P2.3) | 14 | 400 | 0.66 | 0.8 | 0.75 | 9.24 | 6.93 | 11.55 | 16.671 | 32 | YKY 5x6
9 | RKL-B | /JZK9 | jednostka zewnętrzna klimatyzacji JZK9 (P3.1) | 22 | 400 | 0.66 | 0.8 | 0.75 | 14.52 | 10.89 | 18.15 | 26.1973 | 63 | YKY 5x16
10 | RKL-B | /JZK10 | jednostka zewnętrzna klimatyzacji JZK10 (P3.2) | 14 | 400 | 0.66 | 0.8 | 0.75 | 9.24 | 6.93 | 11.55 | 16.671 | 32 | YKY 5x6
11 | RKL-B | /JZK11 | jednostka zewnętrzna klimatyzacji JZK11 (P3.3) | 14 | 400 | 0.66 | 0.8 | 0.75 | 9.24 | 6.93 | 11.55 | 16.671 | 32 | YKY 5x6
12 | RKL-B | /JZK12 | jednostka zewnętrzna klimatyzacji JZK11 (ATRIUM) | 8 | 400 | 0.66 | 0.8 | 0.75 | 5.28 | 3.96 | 6.6 | 9.5263 | 32 | YKY 5x6
13 | RKL-B | /JZK13.1 | klimatyzator kanałowy Nr:1 | 0.9 | 400 | 1 | 0.8 | 0.75 | 0.9 | 0.675 | 1.125 | 1.6238 | 10 | YKY 3x1.5
14 | RKL-B | /JZK13.2 | klimatyzator kanałowy Nr:2 | 0.9 | 400 | 1 | 0.8 | 0.75 | 0.9 | 0.675 | 1.125 | 1.6238 | 10 | YKY 3x1.5
|  |  | RAZEM | 225.3 | -- | 0.66 | 0.8 | 0.75 | 149.31 | 111.9825 | 186.6375 | 269.388