## Bilans podstawowe
BILANS MOCY ROZDZIELNIC KLIMATYZACJI =RKL-C BUDYNKU C
Lp. | Rozdzielnica | Obwód | Rodzaj odbioru | Moc inst. ( kW) | napięcie (V) | kz | cos fi | tg fi | moc czynna P (kW) | moc bierna Q ( kVAr ) | moc pozorna S (kVA) | Prąd obliczeniowy [A] | wkładka zabezpieczenie (A) | Przewody
ROZDZIELNICA RKL-C
1 | RKL-C | /JZK1 | jednostka zewnętrzna klimatyzacji JZK1 (Hol.1) | 27.5 | 400 | 0.66 | 0.8 | 0.75 | 18.15 | 13.6125 | 22.6875 | 32.7466 | 63 | YKY 5x16
2 | RKL-C | /JZK2 | jednostka zewnętrzna klimatyzacji JZK2 (Hol.2) | 17 | 400 | 0.66 | 0.8 | 0.75 | 11.22 | 8.415 | 14.025 | 20.2433 | 32 | YKY 5x6
3 | RKL-C | /JZK3 | jednostka zewnętrzna klimatyzacji JZK3 (P0.1) | 17 | 400 | 0.66 | 0.8 | 0.75 | 11.22 | 8.415 | 14.025 | 20.2433 | 32 | YKY 5x6
4 | RKL-C | /JZK4 | jednostka zewnętrzna klimatyzacji JZK4 (P0.2) | 27.5 | 400 | 0.66 | 0.8 | 0.75 | 18.15 | 13.6125 | 22.6875 | 32.7466 | 63 | YKY 5x16
5 | RKL-C | /JZK5 | jednostka zewnętrzna klimatyzacji JZK5 (P1.1) | 27.5 | 400 | 0.66 | 0.8 | 0.75 | 18.15 | 13.6125 | 22.6875 | 32.7466 | 63 | YKY 5x16
6 | RKL-C | /JZK6 | jednostka zewnętrzna klimatyzacji JZK6 (P1.2) | 27.5 | 400 | 0.66 | 0.8 | 0.75 | 18.15 | 13.6125 | 22.6875 | 32.7466 | 63 | YKY 5x16
7 | RKL-C | /JZK7 | jednostka zewnętrzna klimatyzacji JZK7 (P1.3) | 17 | 400 | 0.66 | 0.8 | 0.75 | 11.22 | 8.415 | 14.025 | 20.2433 | 32 | YKY 5x6
8 | RKL-C | /JZK8 | jednostka zewnętrzna klimatyzacji JZK8 (P2.1) | 27.5 | 400 | 0.66 | 0.8 | 0.75 | 18.15 | 13.6125 | 22.6875 | 32.7466 | 63 | YKY 5x16
9 | RKL-C | /JZK9 | jednostka zewnętrzna klimatyzacji JZK9 (P2.2) | 27.5 | 400 | 0.66 | 0.8 | 0.75 | 18.15 | 13.6125 | 22.6875 | 32.7466 | 63 | YKY 5x6
10 | RKL-C | /JZK10 | jednostka zewnętrzna klimatyzacji JZK10 (P2.3) | 17 | 400 | 0.66 | 0.8 | 0.75 | 11.22 | 8.415 | 14.025 | 20.2433 | 32 | YKY 5x6
11 | RKL-C | /JZK11 | jednostka zewnętrzna klimatyzacji JZK11 (P3.1) | 27.5 | 400 | 0.66 | 0.8 | 0.75 | 18.15 | 13.6125 | 22.6875 | 32.7466 | 63 | YKY 5x16
12 | RKL-C | /JZK12 | jednostka zewnętrzna klimatyzacji JZK12 (P3.2) | 27.5 | 400 | 0.66 | 0.8 | 0.75 | 18.15 | 13.6125 | 22.6875 | 32.7466 | 63 | YKY 5x6
13 | RKL-C | /JZK13 | jednostka zewnętrzna klimatyzacji JZK13 (P3.3) | 17 | 400 | 0.66 | 0.8 | 0.75 | 11.22 | 8.415 | 14.025 | 20.2433 | 32 | YKY 5x6
14 | RKL-C | /JZK14 | jednostka zewnętrzna klimatyzacji JZK14 (SWP1) | 17 | 400 | 0.66 | 0.8 | 0.75 | 11.22 | 8.415 | 14.025 | 20.2433 | 32 | YKY 5x6
15 | RKL-C | /JZK15 | jednostka zewnętrzna klimatyzacji JZK15 (ATRIUM) | 15 | 400 | 0.66 | 0.8 | 0.75 | 9.9 | 7.425 | 12.375 | 17.8618 | 63 | YKY 5x16
16 | RKL-C | /JZK16.1 | klimatyzator kanałowy Nr:1 | 0.9 | 400 | 1 | 0.8 | 0.75 | 0.9 | 0.675 | 1.125 | 1.6238 | 10 | YKY 3x1.5
17 | RKL-C | /JZK16.2 | klimatyzator kanałowy Nr:2 | 0.9 | 400 | 1 | 0.8 | 0.75 | 0.9 | 0.675 | 1.125 | 1.6238 | 10 | YKY 3x1.5
|  |  | RAZEM | 338.8 | -- | 0.66 | 0.8 | 0.75 | 224.22 | 168.165 | 280.275 | 404.5421